## Титульна сторінка
Додаток 3 до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу
Затверджено: Генеральний директор - Голова Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
М.В. Корса
(відповідний орган ліцензіата)
М. П. (за наявності)
План розвитку системи розподілу
Найменування оператора системи розподілу | ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
П'ятирічний період | з | 2021 р. | до | 2025 р.
Висновок ОСП від ____________ №__________
Висновок Мінекоенерго від ____________ №__________
Схвалено НКРЕКП, постанова від ____________ №__________

## 7. Потужність приєднання
Дані щодо прогнозної потужності приєднання нових електроустановок (на основі заяв про приєднання та доступної потужності в точках забезпечення потужності)
№ п/п | Джерело живлення, ПС 20-150 кВ | Встановлена потужність ПС, МВт | Величина навантаження, МВт, зима/літо на 2019 р. | Сумарна потужність замовлена до приєднання (чинні ТУ), МВт |  | Реалізовані ТУ, МВт |  |  |  |  | Заплановані заходи зі створення резерву потужності у ПРСР | Примітка (сонячні установки, рік / МВт)
|  |  |  | Всього | у т. ч. оплачено/ проавансовано | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС-154/35/6 кВ «КПО» | 2х25 | 27,4/17,9 | 0.122 | 0.012 | 0.007 | 0.095 | 0.2167 | 1.1359 | 0.058 | технічне переоснащення з заміною тр-рів 2х40 МВА
2 | ПС-154/10/6 кВ «ПЛМ» | 32+40 | 10,6/5,8 | 7.07 | 0.22 | 0 | 0.01826 | 0 | 0.15 | 0
3 | ПС-154/6/6 «Трубна» | 2х32 | 4,5/4,4 | 2.6 | 0.15 | 0 | 0.051 | 0 | 1.198 | 0
4 | ПС-150/35/10 кВ «Силова» | 1х16 | 3/1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0
5 | ПС-150/10/6 кВ «ПМЗ» | 32 | 0,33/0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС-150/6/6 кВ «ПЗТО» | 2х32 | 5,2/1,6 | 0.327 | 0.008 | 0.090275 | 0.41879 | 0.3021 | 1.2891 | 0.033
7 | ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» | 2х60 | 8,5/6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 150/35/6 кВ «ДШЗ-1» | 2х25 | 16,7/12 | 0.647 | 0.183 | 0.1275 | 0.1106 | 0.635 | 0.8638 | 0.151
9 | ПС-35/6 кВ № 3 | 2х6,3 | 1/0,8 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС-35/6 кВ «ЖКК» | 2х4 | 0,6/0,2 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС-35/6 кВ «Стрічка» | 2х6,3 | 6/2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС-35/10 кВ «НМФ» | 2х4 | 1,1/0,4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | Видано ТУ СЕС на 4,9 МВт-2018р.
13 | ПС № 50 «Березняки»35/10/6 кВ | 2х10 | 5,22/4,3 | 0.068 | 0.002 | 0.026 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0.052
14 | ПС № 47 35/6 кВ «Західна» | 2х4 | 1,33/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС № 5 «Жилселище» 35/6 кВ | 2х6,3 | 3,81/3,3 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0.06 | 0.29125 | 0
16 | ПС-«Інгулецька» 35/6 кВ | 2х2,5 | 0,6/0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС «С-35»35/6 кВ | 3.2 | 1,9/0,21 | 0.005 | 0 | 0.0827 | 0.1234 | 0.20855 | 0.2289 | 0.076
18 | ПС- 29 35/6 кВ | 2х4 | 0,3/0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС-5 35/6(20) кВ м. Жовті Води | 2х16 | 8,3/5,94 | 0.158 | 0.124 | 0.2464 | 0.1478 | 0.75056 | 1.3623 | 0.463
20 | ПС-35/6 кВ «Чешка» | 1,6+2,5 | 0,51/0,32 | 0 | 0 | 0.1772 | 0.005 | 0 | 0 | 0
21 | ПС-35/10 кВ «Луч» | 2х6,3 | 0,5/0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Видано ТУ СЕС на 11,6 МВт - 2018 р.
22 | ПС «Макорти» 35/6 кВ | 2.5 | 0,4/0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ПС-35/6 кВ «Палмаш» | 2х10 | 0,7/0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.21 | 0
24 | ПС 35/6 кВ «Рахманово» | 2х4 | 1,3/0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ПС «НВ-ЦЗ» 35/6 кВ | 1.8 | 0,32/0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ПС «САЗ» 35/10/6 кВ | 2х2,5 | 4,5/1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ПС-35/6 кВ «Молзавод» | 2.5 | 1,22/0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ПС-35/6 кВ №14 | 2,5+3,2 | 0,5/0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПС «ЦЗ" 35/6 кВ | 2х4 | 0,4/0,18 | 0.18 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.09 | 0.058 | 0
30 | ПС-35/10 кВ «Сельстрой» | 2х10 | 1,6/1,5 | 0.102 | 0.1 | 0 | 0.48 | 0.149 | 0.969 | 0.031 |  | Видано ТУ СЕС на 12,8 МВт - 2018р.

## 18. Технічний стан сценарій 1
Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж системи розподілу (сценарій 1)
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Од. Вим. | Прогнозний технічний стан на початок 01.01.2021 р. | Обсяги запланованих робіт на 2021 р. | Прогнозний технічний стан (з урахуванням обсягів запланованих робіт) на кінець
[5 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 16.747 | 0 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747
| у доброму стані |  | 2.461 | 0 | 2.461 | 3.961 | 5.161 | 5.361 | 5.561
| підлягає реконструкції |  | 11.086 | 0 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086
| підлягає капітальному ремонту |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 148.728 | 0.43 | 148.728 | 148.728 | 148.728 | 148.728 | 148.728
| у доброму стані |  | 98.528 | 0 | 98.958 | 98.928 | 99.528 | 99.728 | 99.928
| підлягає реконструкції |  | 48.6 | 0 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| підлягає капітальному ремонту |  | 1.6 | 0.43 | 1.17 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 144.12 | 3.2 | 144.12 | 144.55 | 144.55 | 146.25 | 146.25
| у доброму стані |  | 72.36 | 0 | 75.56 | 82.96 | 90.79 | 97.74 | 106.94
| підлягає реконструкції |  | 62.01 | 0 | 62.01 | 58.01 | 51.41 | 46.71 | 38.11
| підлягає капітальному ремонту |  | 9.75 | 3.2 | 6.55 | 3.58 | 2.35 | 1.8 | 1.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км | 645.38 | 27.5 | 645.38 | 645.38 | 645.38 | 645.38 | 645.38
| у доброму стані |  | 410 | 0 | 437.5 | 454.14 | 465.64 | 476.6 | 498.53
| підлягає реконструкції |  | 198.64 | 19.7 | 178.94 | 172.84 | 167.04 | 160.17 | 143.07
| підлягає капітальному ремонту |  | 36.74 | 7.8 | 28.94 | 18.4 | 12.7 | 8.61 | 3.78
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 8.9
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 8.9
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 471.55 | 0.35 | 471.55 | 473.45 | 474.25 | 476.15 | 487.48
| у доброму стані |  | 186.12 | 0 | 186.47 | 194.02 | 199.47 | 211.47 | 236.25
| підлягає реконструкції |  | 283.93 | 0 | 283.93 | 278.48 | 274.08 | 264.18 | 250.98
| підлягає капітальному ремонту |  | 1.5 | 0.35 | 1.15 | 0.95 | 0.7 | 0.5 | 0.25
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 313.52 | 0.8 | 313.52 | 313.62 | 315.32 | 315.32 | 315.52
| у доброму стані |  | 154.16 | 0 | 154.96 | 158.61 | 163.64 | 165.94 | 169.49
| підлягає реконструкції |  | 158.36 | 0.5 | 157.86 | 154.46 | 151.36 | 149.23 | 145.96
| підлягає капітальному ремонту |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.55 | 0.32 | 0.15 | 0.07
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
| підлягає реконструкції |  | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7
| підлягає реконструкції |  | 21 | 1 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15
| підлягає капітальному ремонту |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП) 6 (10) кВ, усього | шт. | 689 | 108 | 689 | 692 | 695 | 697 | 698
| у доброму стані |  | 313 | 0 | 421 | 450 | 494 | 538 | 583
| підлягає реконструкції |  | 311 | 66 | 245 | 206 | 176 | 144 | 108
| підлягає капітальному ремонту |  | 65 | 42 | 23 | 36 | 25 | 15 | 7
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| у доброму стані |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 40 | 2 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41
| у доброму стані |  | 15 | 0 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 25 | 2 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6 – 10 кВ, усього | шт. | 928 | 80 | 928 | 933 | 937 | 938 | 940
| у доброму стані |  | 370 | 0 | 450 | 552 | 606 | 628 | 670
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 558 | 80 | 478 | 381 | 331 | 310 | 270
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
** Зазначити відповідний рік.

## 18. Технічний стан сценарій (2
Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж системи розподілу (сценарій 2)
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Од. Вим. | Прогнозний технічний стан на початок 01.01.2021 р. | Обсяги запланованих робіт на 2021 р. | Прогнозний технічний стан (з урахуванням обсягів запланованих робіт) на кінець
[5 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 16.747 | 0 | 16.747 | 17.207 | 17.207 | 19.407 | 36.207
| у доброму стані |  | 2.461 | 0 | 2.461 | 5.421 | 5.621 | 8.021 | 25.021
| підлягає реконструкції |  | 11.086 | 0 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086
| підлягає капітальному ремонту |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 148.728 | 18.25 | 148.728 | 148.728 | 148.728 | 148.728 | 148.728
| у доброму стані |  | 98.528 | 0 | 116.778 | 116.748 | 134.548 | 141.748 | 141.948
| підлягає реконструкції |  | 48.6 | 17.82 | 30.78 | 30.78 | 13.58 | 6.58 | 6.58
| підлягає капітальному ремонту |  | 1.6 | 0.43 | 1.17 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 144.12 | 1.23 | 144.12 | 144.55 | 146.25 | 146.25 | 146.25
| у доброму стані |  | 80.51 | 0 | 81.74 | 87.76 | 104.19 | 108.88 | 110.88
| підлягає реконструкції |  | 62.01 | 0.8 | 61.21 | 53.21 | 39.71 | 35.57 | 34.17
| підлягає капітальному ремонту |  | 1.6 | 0.43 | 1.17 | 3.58 | 2.35 | 1.8 | 1.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км | 645.38 | 28.8 | 645.48 | 647.18 | 647.18 | 647.18 | 647.38
| у доброму стані |  | 410 | 0 | 438.9 | 466.54 | 483.04 | 523.98 | 537.11
| підлягає реконструкції |  | 198.64 | 21 | 177.64 | 162.24 | 151.44 | 114.59 | 106.49
| підлягає капітальному ремонту |  | 36.74 | 7.8 | 28.94 | 18.4 | 12.7 | 8.61 | 3.78
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9
| у доброму стані |  | 0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 471.55 | 4.05 | 473.55 | 478.05 | 480.05 | 484.85 | 489.48
| у доброму стані |  | 186.12 | 0 | 192.17 | 204.47 | 222.72 | 245.32 | 274.04
| підлягає реконструкції |  | 283.93 | 3.7 | 280.23 | 272.63 | 256.63 | 239.03 | 215.19
| підлягає капітальному ремонту |  | 1.5 | 0.35 | 1.15 | 0.95 | 0.7 | 0.5 | 0.25
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 313.52 | 2.9 | 313.52 | 315.32 | 315.32 | 315.32 | 315.12
| у доброму стані |  | 154.16 | 0 | 157.06 | 163.86 | 168.39 | 173.81 | 176.69
| підлягає реконструкції |  | 158.36 | 2.6 | 155.76 | 150.91 | 146.61 | 141.36 | 138.36
| підлягає капітальному ремонту |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.55 | 0.32 | 0.15 | 0.07
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6
| підлягає реконструкції |  | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11
| підлягає реконструкції |  | 22 | 3 | 19 | 16 | 15 | 15 | 11
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП) 6 (10) кВ, усього | шт. | 689 | 134 | 691 | 697 | 700 | 701 | 701
| у доброму стані |  | 313 | 2 | 447 | 488 | 550 | 608 | 628
| підлягає реконструкції |  | 311 | 90 | 221 | 173 | 133 | 86 | 66
| підлягає капітальному ремонту |  | 65 | 42 | 23 | 36 | 17 | 7 | 7
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16
| у доброму стані |  | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 12 | 0 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 40 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| у доброму стані |  | 12 | 0 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 25 | 0 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6 – 10 кВ, усього | шт. | 928 | 145 | 928 | 933 | 939 | 943 | 946
| у доброму стані |  | 370 | 0 | 515 | 583 | 644 | 710 | 739
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 558 | 145 | 413 | 350 | 295 | 233 | 207
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
** Зазначити відповідний рік.

## 19. Незавершене будівництво
Перелік об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу станом на початок прогнозного періоду
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок виконання ПВР (рік, місяць) | Початок виконання БМР (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (без ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на початок прогнозного (2021 рік)періоду, тис. грн (без ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання (виконати, списати, продати тощо), зазначити роки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходову клітину м. Павлоград, вул. Достоєвського, 2/1. | 2018 | 2021 | 1268.747 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати господарчим способом 2021
2 | Винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходову клітину м. Павлоград, вул. Сташкова, 25. | 2018 | 2021 | 1011.933 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати господарчим способом 2021
3 | Винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходову клітину м. Павлоград, вул. Сташкова, 27. | 2018 | 2021 | 952.348 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати господарчим способом 2021
4 | Винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходову клітину м.Дніпро, вул. Д.Нечая, 5. | 2018 | 2021 | 2807.74 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати господарчим способом 2021
5 | Винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходову клітину м. Дніпро, вул. О. Поля,96. | 2018 | 2021 | 644.145 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати господарчим способом 2021
6 | Реконструкція ПЛ 6кВ Л-5-29 від ком.14 ПС 35/6кВ №5 до ком.10 ПС 35/6кВ №29(з відгал) | 2015 | 2022 | 9909.64 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування | виконати в 2022-2023 (сценарій 2)
7 | Реконструкції з заміною МВ-150кВ на елегазові вимикачі 150кВ на ПС 150/10/6кВ "ПЛМ" (коригований) | 2020 | 2021 | 12494.8 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування | виконати в 2021-2022 (сценарій 1)
8 | Технічне переоснащення ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ | 2015 | 2021 | 33094.21 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати в 2021 (сценарій 2)
9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "С-35" | 2016 | 2022 | 37647.23 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції | виконати в 2022-2024 (сценарій 1)
10 | Техническое переоснащение ПС Наклонноствольная | 2014 | 2023 | 12749.08 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати в 2023 (сценарій 1)
11 | Реконструкция ПС 150кВ "Красногвардейская" | 2016 | 2025 | 76274.17 |  | реконструкція | Прибуток на виробничі інвестиції | сценарій 2
12 | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м.Вільногірськ. | 2018 | 2022 | 678097.2 |  | реконструкція | Прибуток на виробничі інвестиції | сценарій 2
13 | Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» | 2018 | 2023 | 105648.454 |  | технічне переоснащення | Прибуток на виробничі інвестиції | виконати 2023-2026 (сценарій 2)
14 | Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО" | 2018 | 2025 | 237550 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції | виконати 2025-2028 (сценарій 1)
15 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | 2018 | 2024 | 11777.874 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати 2024-2025 (сценарій 1)
16 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово" | 2018 | 2025 | 23957.2258 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати в 2025 (сценарій 2)
17 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | 2018 | 2024 | 16637.112 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати в 2024 (сценарій 1)
18 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш" | 2018 | 2025 | 19550.59 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати в 2025 (сценарій 2)
19 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" | 2018 | 2024 | 10810.357 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати в 2024 (сценарій 1)
20 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | 2018 | 2023 | 6973.297 |  | технічне переоснащення | Прибуток на виробничі інвестиції | виконати в 2023 (сценарій 1)
21 | Реконструкція повітряної лінії 35 кВ (одноколова)» Л-МКР-31, ПС "Девладово-тягова"(ПАТ "Укрзалізниця") - ПС "Макорти", с. Макорти, Софіївський р-н, Дніпропетровська обл. | 2019 | 2021 | 21864.5308 |  | реконструкція | Прибуток на виробничі інвестиції | виконати в 2021 (сценарій 2)
22 | Реконструкція кабельної лінії 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Дніпропетровської обл. | 2019 | 2021 | 191.683 |  | реконструкція | Прибуток на виробничі інвестиції | виконати в 2021 (сценарій 1)
23 | Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко м. Павлоград, Дніпропетровської області. | 2019 | 2021 | 258.901 |  | реконструкція | Прибуток на виробничі інвестиції | виконати в 2021 (сценарій 1)
24 | Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ від РБ-1 та РБ-4 КПТ-5 2Т с. Надія Криворізького району. | 2019 | 2021 | 4488.933 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування | виконати в 2021 (сценарій 1)
25 | Реконструкція повітряно-кабельної лінії 6 кВ ПС-5 35/6 кВ ком. 27, ком. 28 – ПС-30 ком. 11, ком. 12, м. Жовті Води. | 2019 | 2023 | 15568.649 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування | сценарій 2
Усього |  | — |  | 1342228.8496 |  | — | — | —
Генеральний директор-
Голова Правління |  |  |  |  | _________________ |  | М.В. Корса
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. (за наявності)
Головний бухгалтер |  |  |  |  | _________________ |  | Н.О. Марчук | _______________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року

## 20. План інвестицій
тис.грн. без ПДВ
План інвестицій за джерелами фінансування (сценарій 1)
№ | Показники капіталовкладень | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього
| Джерела фінансування | 46296 | 51034 | 56127 | 61729 | 67891 | 283077
1 | Власні кошти: | 46296 | 51034 | 56127 | 61729 | 67891 | 283077
1.1 | амортизаційні відрахування | 26671 | 29338 | 32272 | 35499 | 39049 | 162829
1.2 | прибуток на виробничі інвестиції | 14111 | 15522 | 17074 | 18782 | 20660 | 86149
1.3 | за перетоки реактивної е/е | 5514 | 6065 | 6672 | 7339 | 8073 | 33663
1.4 | інші (прибуток)
1.5 | інші (економія ТВЕ) | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 436
2 | Залучені кошти: | 0
2.1 | кредити
2.2 | фінансова допомога
На забезпечення виконання додаткових робіт для надійного безпечного та економічно ефективного функціонування системи розподілу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", дотримання встановлених рівнів показників якості електропостачання на прогнозний період, забезпечення необхідної та достатньої пропускної спроможності електромереж 20-150 кВ, забезпечення стабільної роботи електричних мереж необхідне наступне фінансування
План інвестицій за джерелами фінансування (сценарій 2)
№ | Показники капіталовкладень | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього
| Джерела фінансування | 218603 | 243700 | 267986 | 294682 | 324030 | 1349001
1 | Власні кошти: | 218603 | 243700 | 267986 | 294682 | 324030 | 1349001
1.1 | амортизаційні відрахування | 72925 | 81306 | 89411 | 98320 | 108114 | 450076
1.2 | прибуток на виробничі інвестиції | 140164 | 156220 | 171794 | 188914 | 207734 | 864826
1.3 | за перетоки реактивної е/е | 5514 | 6065 | 6672 | 7339 | 8073 | 33663
1.4 | інші (прибуток) | 0
1.5 | інші (економія ТВЕ) | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 436
2 | Залучені кошти: | 0
2.1 | кредити
2.2 | фінансова допомога
Генеральний директор-
| Голова Правління |  |  |  |  | М.В. Корса
| (або особа, яка виконує його обов'язки) | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року

## ТЕО
Найменування ТЕО | Рік виконання | Проект | Рік виконання | План реалізації | Рік виконання по сценарію 2
Розробка ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ | 2017 | Розробка проектної документації "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ | 2017-2018 | Будівництво ПС та реконструкція електричних мереж реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ | 2022-2025 (сценарій 2)
Розробка ТЕО будівництва ПС "Красногвардійська" | 2014 | Розробка проекту "Реконструкція ПС 150/6 кВ "Пролісок" з ЛЕП-150 кВ" | 2016 | Будівництво ПС | 2025-2027 (сценарій 2)
Розробка ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" | 2017 | Розробка проекту | 2022 | Реконструкція ел.мереж | 2027-2029 (сценарій 2)

## 21 Перелік заходів сценарій 1
Перелік та етапи виконання заходів ПРСР (сценарій 1)
№ з/п | Найменування заходів | шт./км* | Усього |  | Наявність проектної документації на початок прогнозного періоду (так/ні) | Стан виконання ПВР |  | Кошторисна/оціночна вартість ПВР тис. грн (без ПДВ) | Стан виконання БМР | [6 empty] | Створюваний резерв потужності/ пропускної здатності, МВт | Джерело фінансування | Критерії (відповідно до підпунтку 3.2.6 глави 3.2 КСР) | Обгрунтування включення до ПРСР (СПР, технічний стан, ПРСП, вимога ОСП тощо), вказати назву документа та сторінку | Стислий опис робіт | № сторінки пояснювальної записки | Примітка
|  |  | кількість* | Кошторисна/оціночна вартість БМР тис. грн (без ПДВ) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік) | обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)
[11 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Нове будівництво об'єктів системи розподілу
1.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього
1.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього
1.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього
1.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього |  |  | 27512.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15677.05 | 9976.067 | 1859.753 | 0
1.4.1. | Будівництво ЛЕП 35 кВ до ПС «С-35» 35/6 кВ м.Жовті Води | 2/4,45 | 2 | 27512.87 | так | 2016 | 2016 |  | 2022 | 2024 |  | 15677.05 | 9976.067 | 1859.753 |  |  | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5 | СПР ст.30, 147 | Будівництво двоколової ЛЕП-35 кВ та перепідключення ПС «С-35» 35/6 кВ до ПЛ-35 кВЛ-К-31, Л-К-32 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». | ст.141
| Усього (сума по п.1.1-1.4) |  |  | 27512.87 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15677.05 | 9976.067 | 1859.753 | 0
2. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу | [14 empty] | 0
2.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  | 3 | 55243.88 |  |  |  | 0 |  |  | 6247.4 | 6247.4 | 12749.08 | 0 | 30000
2.1.1. | "Реконструкції з заміною МВ-150кВ на елегазові вимикачі 150 кВ на ПС 150/10/6кВ "ПЛМ" | 1 | 1 | 12494.8 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 6247.4 | 6247.4 |  |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 6 | Технічний стан, СПР ст.24, 66,81,92 Акт технічного опосвідчення від 03.05.2019 р. | Реконструкція ВРУ-150 кВ: - Заміна масляних вимикачів ВМТ-220 -150 кВ на елегазові вимикачі. - Заміна трансформаторів струму ТФЗМ-150 кВ на маломасляні ТС. - Заміна роз’єднувачів типу РНДЗ-2-150\1000 У1 на нові. - Встановлення маломасляних трансформаторів напруги. - Заміна вентильних розрядників РВМГ-150 на ОПН-150 кВ. На стороні 10-6 кВ: - Заміна у ввідних комірках трансформаторів струму ТВЛМ-10 на трансформатори струму ТЛШ-10 3000\5А . - Заміна вентильних розрядників 10 кВ на обмежувачі перенапруги типу ОПН. - Встановлення комплекту релейного захисту на мікропроцесорній базі. | ст.95
2.1.2. | Технічне переоснащення ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» 1 етап | 1 | 1 | 12749.08 | так | 2014 | 2014 |  | 2023 | 2023 |  |  | 12749.08 |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3 | Технічний стан, СПР ст.27, 94 Акт технічного опосвідчення від 02.04.2019 р. | Проектом передбачено: - Заміна відокремлювачів та короткозамикачів 150 кВ на елегазові вимикачі. - Встановлення додатково нових роз’єднувачів 150 кВ типу РГ-1б-150/1000 УХЛ1. - Заміна вентильних розрядників типу РВМГ-150М на обмежувачі перенапруги. - Встановлення маломасляних трансформаторів струму 150 кВ. - Заміна трансформаторів струму 6 кВ 4000/5А на нові типу ТЛШ-10, 4000/5А. - Заміна опорної та підвісної ізоляції на нову полімерну. - Заміна проводів та спусків ВРУ-150 кВ. - Ремонт порталів ВРУ-150 кВ. - Реконструкція зовнішнього освітлення ВРУ-150 кВ. - Встановлення нового щита постійного струму типу ЩПТ-220-250УХЛ1 з герметичною гелевою АКБ типу А704/280 | ст.100
2.1.3 | Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО" | 1 | 1 | 30000 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 30000 |  | Амортизаційні відрахування | 1,2,3,5,9 | СПР ст.24, 62, Акт технічного опосвідчення від 19.05.2017 р. | Проєктом передбачено: заміна силових трансформаторів 150/35/6 кВ 1Т, 2Т типу ТДТНГ-25000/150 на трансформатори типу ТДТН-40000/150 У1, заміна обладнання та порталів ВРУ-150 кВ,ВРУ-35 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ, телемеханіки та телеуправління, реконструкцыя ЗРУ-6 кВ | ст.103
2.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 6 | 6 | 64033.03 |  |  |  | 0 |  |  | 6200 | 7189.9 | 11417.76 | 33336.42 | 5888.95
2.2.1. | "Реконструкция ПС 35/6 кВ "С-35" м. Жовті Води, Дніпропетровської обл. | 1 | 1 | 10134.36 | так | 2016 | 2016 |  | 2022 | 2023 |  | 5689.9 | 4444.46 |  |  | 3.88 | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5, 9 | СПР ст.30, 147 | Проектом передбачено: - Встановлення нового силового трансформатора 35/6 кВ 2Т типу ТМН-4000/35 У1. - Монтаж 2 секції 35 кВ з вакуумним вимикачем. - монтаж 2 секції 6 кВ - встановлення шафи вводу КРПЗ 6 кВ з вакуумними вимикачамим . | ст.113
2.2.2. | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" | 1 | 1 | 10810.36 | так | 2018 | 2018 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 10810.36 |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 5, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.37, 99 Акт технічного опосвідчення від 11.03.2019 р. | Реконструкція ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; -заміна трансформатору 35/6 кВ 1Т типу ТМ-2500/35 на трансформатор типу ТМН-4000/35 У1; - організація автоматизованої системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт; - організація системи сигналізації пожежної та периметральної охорони. | ст.117
2.2.3. | Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ №14 | 1 | 1 | 6200 | ні | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 6200 | [5 empty] | За перетоки реактивної е/е, прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 8 | Технічний стан, СПР ст.37, 81, 99 Акт технічного опосвідчення від 15.05.2017 р. | Заміна силових трансформаторів 35/6 кВ: 3Т типу ТМ-2500/35 на трансформатор типу ТМН-2500/35 У1 та 4Т типу ТМ-3200/35 на трансформатор типу ТМН-2500/35 У1; | ст.119
2.2.4. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | 1 | 1 | 11777.9 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  | 5888.95 | 5888.95 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 5,9 | Технічний стан, СПР ст.36, 81, 98 Акт технічного опосвідчення від 22.05.2017 р. | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.123
2.2.5. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | 1 | 1 | 16637.11 | так | 2018 | 2018 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 16637.11 |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.32, 62, 81, 97 Акт технічного опосвідчення від 17.05.2017 р. | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації; | ст.125
2.2.6. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | 1 | 1 | 8473.3 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2023 |  | 1500 | 6973.3 |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.33, 62, 81, 97 Акт технічного опосвідчення від 02.03.2019 | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації; - заміна силового трансформатора 35/6 кВ типу ТМ-1800/35 на трансформатор типу ТМН-1600/35 У1 | ст.129
2.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього
2.3.1.
2.3.2.
…
2.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.
| Усього (сума по п. 2.1-2.4) |  |  | 119276.91 |  |  |  | 0 |  |  | 12447.4 | 13437.3 | 24166.84 | 33336.42 | 35888.95
| Усього (сума по п. 1 та 2) |  |  | 146789.78 |  |  |  | 0 |  |  | 12447.4 | 29114.35 | 34142.907 | 35196.173 | 35888.95
3. | Нове будівництво об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
3.1. | Вільногірські РЕМ, усього |  |  | 0 | [12 empty] | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3 | Технічний стан, КСР ст.12, акти дефектів |  | ст.141
3.1.1. | Будівництво ПЛ-6 кВ | 0.43 | 1 | 202.3 | так | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 202.3 | [7 empty] | Будівництво ПЛ-6 кВ на з/б опорах в смт. Дніпровське
3.1.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 1 | 160 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2022 | 2022 |  | 160 | [7 empty] | Будівництво КЛ-0,4 кВ смт. Дніпровське. Розробка ПКД 2022 р.
3.2. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0
3.2.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 540 | ні | 2021 | 2022 | 140 | 2023 | 2023 | 100 | 40 | 400 | [6 empty] | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ до ж/б в м. Павлоград. Розробка ПКД 2021-2022 р.
3.2.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.2 | 2 | 150 | ні | 2024 | 2024 | 40 | 2025 | 2025 |  |  |  | 40 | 110 |  |  |  |  | Будівництво КЛ-0,4 кВ до житлового будинку в м. Павлоград. Розробка ПКД 2024 р.
3.3. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0
3.3.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 860 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2022 | 2023 |  | 460 | 400 | [6 empty] | Будівництво двотрансформаторної КТП-6/2х250 кВА з АВР для переведенням навантаження ТП-9к в м. Дніпро. Розробка ПКД 2022 р.
3.3.2. | Будівництво КЛ 6 кВ | 15.93 | 6 | 4010.02 | ні | 2022 | 2024 | 300 | 2022 | 2025 |  | 500.02 | 380 | 500 | 2630 |  |  |  |  | Будівництво КЛ -6 кВ в м. Дніпро. Розробка ПКД 2022-2024 рр.
3.3.3. | Будівництво КЛ 0,4 кВ | 1.7 | 7 | 340 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2023 | 2023 |  | 40 | 300 | [6 empty] | Будівництво КЛ -0,4 кВ в м. Дніпро. Розробка ПКД 2022 р.
3.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0
3.4.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 3 | 3 | 1110 | ні | 2021 | 2023 | 150 | 2022 | 2024 | 100 | 500 | 50 | 460 | [5 empty] | Будівництво розвантажувального КТП 6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ в м. Жовті Води. Розробка ПКД 2021р.-2023р.
3.4.2. | Будівництво ПЛ-10 кВ | 1.7 | 3 | 440 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2024 | 2024 |  |  | 40 | 400 | [5 empty] | Будівництво ПЛ-6 кВ в м. Жовті Води. Розробка ПКД 2023 р.
3.5. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0
3.5.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 650 | так | 2021 | 2025 |  | 2022 | 2025 |  | 400 |  |  | 250 |  |  |  |  | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з заміною проводу АС на СІП існуючих ПЛ-0,4 кВ в м. Кривий Ріг.
4. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
4.1. | Вільногірські РЕМ, усього | [15 empty] | Прибуток на виробничі інвестиції, за перетоки реактивної е/е, Амортизаційні відрахування, | 1, 2, 3 | Технічний стан, КСР ст.12, акти дефектів |  | ст141
4.1.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 6/0,4 кВ | 19 | 19 | 2390 | ні | 2021 | 2024 | 120 | 2021 | 2025 | 1150 | 360 | 400 | 120 | 360 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ і силових трансформаторі.
4.1.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 9.67 | 8 | 2505.82 | ні | 2021 | 2024 | 160 | 2021 | 2024 | 1905.82 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП
4.1.3. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 2.3 | 6 | 1030.16 | ні | 2022 | 2024 | 153 | 2022 | 2025 |  | 140.16 | 200 | 590 | 100 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в смт. Дніпровське
4.1.4. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 0.9 | 6 | 563 | ні | 2021 | 2023 | 150 | 2022 | 2025 | 70 | 173 | 80 | 120 | 120 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ смт. Дніпровське. Розробка ПКД 2021р-2023 р.
4.2. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.2.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 21 | 21 | 1630 | так | 2021 | 2021 |  | 2021 | 2025 | 850 | 360 |  | 100 | 320 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ і силових трансформаторів
4.2.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 14.3 | 23 | 7316.24 | ні | 2021 | 2024 | 120 | 2021 | 2025 | 5086.24 | 380 | 200 | 650 | 1000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП
4.2.3. | Реконструкція ПЛ 6 кВ | 3.7 | 4 | 870.01 | так | 2022 | 2024 | 170 | 2022 | 2025 |  | 90.01 | 400 | 80 | 300 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ . Розробка ПКД 2024 р.
4.2.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 1.5 | 1 | 340 | так | 2024 | 2024 | 40 | 2025 | 2025 |  |  |  | 40 | 300 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в м. Кривий Ріг. Розробка ПКД 2024 р.
4.3. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.3.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 45 | 45 | 3500 | так | 2021 | 2024 | 90 | 2021 | 2025 | 1900 | 460 | 400 | 420 | 320 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ і силових трансформаторів
4.3.2. | Реконструкція ПЛ-10 кВ | 3.4 | 3 | 794.909 | ні | 2021 | 2022 | 120 | 2022 | 2025 | 77.759 | 120 | 350 | 147.15 | 100 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ с.Орлівщина. Розробка ПКД 2021-2022 рр.
4.3.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 13.8 | 16 | 3929.75 | так | 2021 | 2024 | 120 | 2021 | 2025 | 1589.04 | 430.71 | 430 | 480 | 1000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП
4.3.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 8.2 | 8 | 1991.8 | ні | 2021 | 2024 | 200 | 2022 | 2025 | 100 | 412.7 | 350 | 550 | 579.1 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в смт. Гвардійське. Розробка ПКД 2021-2024 рр.
4.3.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 2.7 | 5 | 1880.58 | ні | 2021 | 2024 | 160 | 2021 | 2025 | 450.58 | 350 | 140 | 540 | 400 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків
4.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.4.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 44 | 44 | 2470 | ні | 2021 | 2024 | 230 | 2021 | 2025 | 980 | 500 | 450 | 180 | 360 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ і силових трансформаторів. Розробка ПКД 2021-2024 рр.
4.4.2. | Реконструкція ПЛ 10-6 кВ | 16.8 | 4 | 2481.02 | так | 2021 | 2024 | 160 | 2022 | 2025 |  | 440 | 401.02 | 640 | 1000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ з заміною опор в м. Жовті Води
4.4.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 12.2 | 15 | 3282.25 | ні | 2021 | 2024 | 120 | 2021 | 2025 | 760 | 342.25 | 340 | 340 | 1500 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ -0,4 кВ м. Жовті Води
4.4.4. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 7.1 | 6 | 2660 | ні | 2021 | 2023 | 200 | 2022 | 2025 | 50 | 510 | 500 | 1020 | 580 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-6 кВ в м. Жовті Води. Розробка ПКД 2021-2023 рр.
4.4.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 5.6 | 10 | 1301.98 | так | 2021 | 2024 | 150 | 2022 | 2025 | 80 | 380 | 500 | 41.98 | 300 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ м. Жовті Води. Розробка ПКД 2021р.-2024р.
4.5. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.5.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 74 | 74 | 9010 | так | 2021 | 2025 | 350 | 2021 | 2025 | 5900 | 330 | 450 | 1710 | 620 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ і силових трансформаторів. Розробка ПКД 2021-2025 рр.
4.5.2. | Реконструкція КЛ-6-10 кВ | 13.83 | 19 | 4881.45 | ні | 2021 | 2024 | 250 | 2022 | 2025 | 100 | 520 | 350 | 1411.45 | 2500 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в м. Дніпро. Розробка ПКД 2021-2024 рр.
4.5.3. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 3.2 | 9 | 834.017 | ні | 2021 | 2024 | 215 | 2022 | 2025 | 133.02 | 260 | 101 | 219.997 | 120 |  |  |  |  | Реконструкція КЛ 0,4 кВ в м. Дніпро. Розробка ПКД 2021-2024 рр.
4.5.4. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 5.6 | 6 | 1392.529 | ні | 2022 | 2024 | 80 | 2021 | 2025 | 892.006 | 100 | 140.323 | 100 | 160.2 |  |  |  |  | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ в м. Дніпро
| Усього по п. 3: |  |  | 8462.32 |  |  |  | 790 |  |  | 200 | 2302.32 | 1570 | 1400 | 2990
| ТП (РП) | 9 | 9 | 3160 |  |  |  | 330 |  |  | 200 | 1400 | 850 | 460 | 250
| ЛЕП | 20.06 | 20 | 5302.32 |  |  |  | 460 |  |  | 0 | 902.32 | 720 | 940 | 2740
| Усього по п. 4: |  |  | 57055.515 |  |  |  | 3358 |  |  | 22074.465 | 6858.83 | 6382.343 | 9700.577 | 12039.3
| ТП (РП) | 203 | 203 | 19000 |  |  |  | 790 |  |  | 10780 | 2010 | 1700 | 2530 | 1980
| ЛЕП | 124.8 | 149 | 38055.515 |  |  |  | 2568 |  |  | 11294.465 | 4848.83 | 4682.343 | 7170.577 | 10059.3
| Усього по п. 3, 4 |  |  | 65517.835 |  |  |  | 4148 |  |  | 22274.465 | 9161.15 | 7952.343 | 11100.577 | 15029.3
5 | Інші заходи, усього
5.1 | Розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії |  |  | 923.884 | [6 empty] | 0 | 168.036 | 293.91 | 99.088 | 362.85 |  | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, інші (економія ТВЕ), за перетоки реактивної е/е | 1 | КСР |  | ст.50
5.2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  | 42461.49 | [6 empty] | 6944.34 | 7655.1 | 8419.05 | 9259.35 | 10183.65 |  |  | 1,2,3 | КСР |  | ст.54
5.2.1 | Улаштування однофазних та трифазних вводів в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО |  |  | 2587.8 | [6 empty] | 169.6 | 308.8 | 515.8 | 518.4 | 1075.2
5.2.2 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  | 25681.92 | [6 empty] | 4681.2 | 3456.07 | 5526.25 | 5774.95 | 6243.45
5.2.3 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  | 4108.2 | [6 empty] | 448.2 | 560 | 950 | 1000 | 1150
5.2.4 | Модернізація лабораторії для перевірки комерційного обліку |  |  | 2645.34 | [6 empty] | 1645.34 | 0 | 0 | 1000 | 0
5.2.5 | Інше (пристрої, обладнання) |  |  | 7438.23 | [6 empty] | 0 | 3330.23 | 1427 | 966 | 1715
5.3 | Заходи з удосконалення та розвитку IT-інфраструктури під сучасні потреби бізнесу, в т.ч. телемеханізація підстанцій |  |  | 15850.659 | [6 empty] | 2375.383 | 2896.424 | 3118.79 | 3633.812 | 3826.25 |  |  | 8.9 | КСР |  | ст.147
5.3.1 | Впровадження та розвиток АСДТК |  |  | 8713.383 | [6 empty] | 1753.383 | 1780 | 2040 | 1040 | 2100
5.3.2 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій та розвиток систем зв'язку |  |  | 7137.276 | [6 empty] | 622 | 1116.424 | 1078.79 | 2593.812 | 1726.25
5.4 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  | 9318.64 | [6 empty] | 2039.7 | 1538.94 | 1700 | 1940 | 2100 |  |  | 1.2 | технічний стан |  | ст.145
5.5 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  | 2214.499 | [6 empty] | 214.499 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 1 |  |  | ст.147
| Усього по п. 5: |  |  | 70769.172 |  |  |  | 0 |  |  | 11573.922 | 12758.5 | 14031.75 | 15432.25 | 16972.75
| ВСЬОГО |  |  | 283076.787 |  |  |  | 4148 |  |  | 46295.787 | 51034 | 56127 | 61729 | 67891
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
** Зазначити відповідний рік.
| Генеральний директор- | [7 empty] | М.В. Корса
| Голова Правління |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| (або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  | М. П. (за наявності)
"____" ____________ 20___ року

## 21. Перелік заходів сценарій 2
Перелік та етапи виконання заходів ПРСР (сценарій 2)
№ з/п | Найменування заходів | шт./км* | Усього |  | Наявність проектної документації на початок прогнозного періоду (так/ні) | Стан виконання ПВР |  | Кошторисна/оціночна вартість ПВР тис. грн (без ПДВ) | Стан виконання БМР | [6 empty] | Створюваний резерв потужності/ пропускної здатності, МВт | Джерело фінансування | Критерії (відповідно до підпунтку 3.2.6 глави 3.2 КСР) | Обгрунтування включення до ПРСР (СПР, технічний стан, ПРСП, вимога ОСП тощо), вказати назву документа та сторінку | Стислий опис робіт | № сторінки пояснювальної записки | Примітка
|  |  | кількість* | Кошторисна/оціночна вартість БМР тис. грн (без ПДВ) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік) | обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)
[11 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Нове будівництво об'єктів системи розподілу
1.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього | 2 | 2 | 136225.67 |  |  |  | 2100 |  |  | 0 | 52095.67 | 32340 | 36790 | 15000
1.1.1. | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м. Вільногірськ (Будівництво ПС 150/20 кВ м. Вільногірськ) | 1 | 1 | 119125.67 | так | ТЕО -2017 | 2018 |  | 2022 | 2024 |  | 52095.67 | 32340 | 34690 |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103 | 1.Будівництво нової ПС-150/20 кВ з підключенням до шин 150 кВ ПС 330 кВ ВДГМК ДП «НЕК «Укренерго»: - Два силових трансформатори; - ВРП-150 кВ з елегазовими вимикачами; - Приєднання з вакуумними вимикачами 20 кВ; - Мікропроцесорні блоки захисту, телемеханізація; 2. Реконструкція електричних мереж з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ та перепідключення на ПС. 3. Використання автоматичної системи з обліку електроенергії з використанням технологій Smart Grid. | ст. 164
1.1.2. | Будівництво підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ м. Дніпро | 1 | 1 | 17100 | так | ТЕО -2017, коригування проекту 2024 | 2024 | 2100 | 2025 | 2025 |  |  |  | 2100 | 15000 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5, 9, 10 | СПР ст.110 ТЕО будівництва ПС "Красногвардійська" 2014 рік; ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" 2017 рік | 1. Будівництво ПС закритого типу - чотириповерхова будівля: - схема ЗРУ-150 кВ «блок лінія – трансформатор» з неавтоматичною ремонтною перемичкою з боку ліні, з двома елегазовими вимикачами в колах трансформаторів; - встановлення 2-х силових трансформаторів одиничною потужністю 40 МВА з розщепленою обмоткою низької напруги; - реконструкція розподільчого пристрою 150 кВ магістральної ПС 330 кВ «Дніп-ровська» з розширенням на два лінійних приєднання з встановленням елегазових вимикачів; - телемеханіка; - спорудження ЛЕП-150 кВ у дволанцюговому виконанні «Дніпровська – Пролісок» довжиною 9,5 км; 2. Реконфігурація мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ, підключення до ПС (на 2025-2029 роки). | ст.153
1.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 42 | 42 | 64834.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15931.58 | 12225.8 | 12225.8 | 24451.6
1.2.1. | Будівництво (реконструкція) ТП, РП з переводом на напругу 20 кВ м. Вільногірськ | 42 | 42 | 64834.78 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2025 |  | 15931.58 | 12225.8 | 12225.8 | 24451.6 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103, ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | Реконструкція електричних мереж з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ та перепідключення на ПС. | ст. 165
1.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  | 19.46 | 17876.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 876.3 | 0 | 2000 | 15000
1.3.1. | Будівництво ЛЕП 150 кВ до ПС 150/20 кВ м.Вільногірськ | 2/0,23 | 0.46 | 876.3 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2022 |  | 876.3 |  |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 5, 10 | СПР ст.103, ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | ЛЕП-150 кВ заплановано в дволанцюговому виконанні протяжністю по трасі 230 м проводом АС-240 для підключення безпосередньо до шин 150 кВ ПС 330 кВ ВДГМК ДП «НЕК «Укренерго» підстанції 150/20 кВ «Вільногірська» | ст.161
1.3.2. | Будівництво ЛЕП 150 кВ до ПС 150/6(20) кВ «Пролісок» | 2/9,5 | 19 | 17000 | так | 2016 | 2016 |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 2000 | 15000 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 5, 10 | СПР ст.110, ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" 2017 рік | Будівництво дволанцюгової ЛЕП 150 кВ по трасі 9,5 км для підключення підстанції ПС 150/6(20) кВ «Пролісок» від ПС 330 кВ «Дніпровська» | ст.162
1.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього |  | 8.9 | 27512.87 |  |  |  | 0 |  |  | 27512.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Будівництво ЛЕП 35 кВ до ПС «С-35» 35/6 кВ м.Жовті Води | 2/4,45 | 8.9 | 27512.87 | так | 2016 | 2016 |  | 2021 | 2021 | 27512.87 | [5 empty] | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5 | СПР ст.30, 147 | Будівництво двоколової ЛЕП-35 кВ та перепідключення ПС «С-35» 35/6 кВ до ПЛ-35 кВЛ-К-31, Л-К-32 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». | ст.141
| Усього (сума по п.1.1-1.4) |  |  | 246449.62 |  |  |  | 2100 |  |  | 27512.87 | 68903.55 | 44565.8 | 51015.8 | 54451.6
2. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу
2.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  | 8 | 355475.95 |  |  |  | 1035 |  |  | 45589.01 | 49439.08 | 77081.86 | 119192 | 64174
2.1.1. | "Реконструкції з заміною МВ-150кВ на елегазові вимикачі 150 кВ на ПС 150/10/6кВ "ПЛМ" | 1 | 1 | 12494.8 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 12494.8 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 6 | СПР ст.24, Акт технічного опосвідчення від 03.05.2019 р. | Реконструкція ВРУ-150 кВ: - Заміна масляних вимикачів ВМТ-220 -150 кВ на елегазові вимикачі. - Заміна трансформаторів струму ТФЗМ-150 кВ на маломасляні ТС. - Заміна роз’єднувачів типу РНДЗ-2-150\1000 У1 на нові. - Встановлення маломасляних трансформаторів напруги. - Заміна вентильних розрядників РВМГ-150 на ОПН-150 кВ. На стороні 10-6 кВ: - Заміна у ввідних комірках трансформаторів струму ТВЛМ-10 на трансформатори струму ТЛШ-10 3000\5А . - Заміна вентильних розрядників 10 кВ на обмежувачі перенапруги типу ОПН. - Встановлення комплекту релейного захисту на мікропроцесорній базі. | ст.29,95
2.1.2. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/10/6 кВ "ПЛМ" | 1 | 1 | 33094.21 | так | 2015 | 2015 |  | 2021 | 2021 | 33094.21 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 6 | СПР ст.24, Акт технічного опосвідчення від 02.04.2019 р. | технічне переоснащення з заміною силового трансформаторав 150/10/6 кВ 1Т типу ТРДН-32000/150-70У1 на трансформатор типу ТДТН -40000/150 У1
2.1.3. | Технічне переоснащення ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» 1 етап | 1 | 1 | 12749.08 | так | 2014 | 2014 |  | 2022 | 2022 |  | 12749.08 |  |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3 | СПР ст.27, Акт технічного опосвідчення від 02.04.2019 р. | Проектом передбачено: - Заміна відокремлювачів та короткозамикачів 150 кВ на елегазові вимикачі. - Встановлення додатково нових роз’єднувачів 150 кВ типу РГ-1б-150/1000 УХЛ1. - Заміна вентильних розрядників типу РВМГ-150М на обмежувачі перенапруги. - Встановлення маломасляних трансформаторів струму 150 кВ. - Заміна трансформаторів струму 6 кВ 4000/5А на нові типу ТЛШ-10, 4000/5А. аміна РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т на мікропроцесорні блоки захисту. - Заміна опорної та підвісної ізоляції на нову полімерну. - Заміна проводів та спусків ВРУ-150 кВ. - Ремонт порталів ВРУ-150 кВ. - Реконструкція зовнішнього освітлення ВРУ-150 кВ. - Встановлення нового щита постійного струму типу ЩПТ-220-250УХЛ1 з герметичною гелевою АКБ типу А704/280 виробництва Sonnenshein. Заміна силових трансформаторів 150/6 кВ 1Т, 2Т типу ТДГ-60000/150 на трансформатори типу ТДН-63000/150 У1. | ст.100
2.1.4. | Технічне переоснащення ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» 2 етап | 1 | 1 | 56472 | ні | 2022 | 2022 | 345 | 2023 | 2024 |  | 345 | 27891 | 28236 |  |  |  |  | -113245.86
2.1.5. | Технічне переоснащення ПС-154/35/6 кВ «КПО» | 1 | 1 | 113245.86 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2025 |  | 36000 | 35845.86 | 20200 | 21200 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1,2,3,5,9 | СПР ст.24, 62, Акт технічного опосвідчення від 19.05.2017 р. | Проєктом передбачено: заміна силових трансформаторів 150/35/6 кВ 1Т, 2Т типу ТДТНГ-25000/150 на трансформатори типу ТДТН-40000/150 У1, заміна обладнання та порталів ВРУ-150кВ, ВРУ-35 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ, телемеханіки та телеуправління, реконструкцыя ЗРУ-6 кВ | ст.103
2.1.6. | "Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» | 1 | 1 | 53318 | так | 2018 | 2018 |  | 2023 | 2025 |  |  | 13000 | 15000 | 25318 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 6,9 | СПР ст. 25, Акт технічного опосвідчення від 20.05.2017 р. | Проєктом передбачено: повна заміна обладнання ВРУ-150/35 кВ та заміна силових трансформаторів 150/35/6 кВ 1Т, 2Т типу ТДТН-25000/150 на трансформатори типу ТДТН-40000/150 У1. Заміна відокремлювача та короткозамикача 150 кВ на елегазовий вимикач. Заміна РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т на мікропроцесорні блоки захисту. Встановлення ком. 6 кВ, організація обліку по стороні 150 кВ. | ст.110
2.1.7. | Технічне переоснащення ПС-150/6/6 кВ «ПЗТО» | 1 | 1 | 35357 | ні | 2022 | 2022 | 345 | 2024 | 2025 |  | 345 |  | 17356 | 17656 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 4, 5, 6,9 | СПР ст.26, Акт технічного опосвідчення від 22.05.2017 р. | Технічне переоснащення ПС: - організація обліку по стороні 150 кВ; - заміна обладнання ВРУ-150, заміна порталів 150 кВ, ошинування, заміна ВД-КЗ 150 кВ на елегазові вимикачі, заміна роз’єднувачів; - на приєднанні 150 кВ ТС встановити типу IMB-170 виробництва АВВ, ТН з литою ізоляцією, підключення ТН-150 кВ виконати через роз’єднувачі; - заміна обладнання ЗРУ-6 кВ, ретрофіт існуючих комірок з заміною МВ на вакуумні вимикачі, замінити ТВП, ШОТ, ЩПС; - заміна силових трансформаторів 150/6/6 кВ 1Т, 2Т типу ТРДН-32000/150 У1 на трансформатори потужністю 40000 кВА кожний; - заміна всієї кабельно–провідникової продукції під нове обладнання; - релейний захист 150 кВ виконати на базі мікропроцесорних блоків захисту , замінити панель управління ввідних вимикачів, замінити панель ЦС, передбачити передачу вимикаючого імпульсу на ПС 330 кВ «Павлоградська»; - виконати пожежну та охоронну сигналізацію підстанції, встановити пости відеоспостереження; - виконати заміну мережі освітлення ПС; - телемеханіка, телеуправління. | ст.154
2.1.8. | Технічне переоснащення ПС-150/10/6 кВ «ПМЗ» | 1 | 1 | 38745 | ні | 2023 | 2023 | 345 | 2024 | 2024 |  |  | 345 | 38400 |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3,9 | СПР ст.27, Акт технічного опосвідчення від 22.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 150 кВ; - заміна обладнання ВРУ-150 кВ з заміною порталів та ошинування, з заміною силового трансформатора 150/10/6 кВ 4Т типу ТРДН-32000/150 У1 на трансформатор потужністю 40000 кВА, ремонт існуючого маслозбірника, маслостоків, масло приймача; - заміна обладнання ЗРУ-10/6 кВ, ретрофіт існуючих комірок ЗРУ 10/6 кВ; - заміна всієї кабельно–провідникової продукції під нове обладнання; - релейний захист 150 кВ виконати на базі мікропроцесорних блоків захисту, замінити панель управління ввідних вимикачів; - телемеханіка, телеуправління,. | ст.156
2.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього |  | 12 | 188361.487 |  |  |  | 1020 |  |  | 44519.337 | 42542.16 | 18942 | 2845 | 79512.99
2.2.1. | "Реконструкция ПС 35/6 кВ "С-35" м. Жовті Води, Дніпропетровської обл. | 1 | 1 | 10134.36 | так | 2016 | 2016 |  | 2021 | 2021 | 10134.36 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 5, 9 | СПР ст.30, 125,147 | Проектом передбачено: - Встановлення нового силового трансформатора 35/6 кВ 2Т типу ТМН-4000/35 У1. - Монтаж нової 2 секції 35 кВ з вакуумним вимикачем. - Монтаж 2 секції 6 кВ - встановлення шафи вводу КРПЗ 6 кВ з вакуумними вимикачамим . | ст.113
2.2.2. | Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ «Чешка» | 1 | 1 | 5710 | ні | 2021 | 2021 | 210 | 2022 | 2022 | 210 | 5500 |  |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 8, 9 | СПР ст.34, 150, Акт технічного опосвідчення від 2019 р. | Заміна силового трансформатора 35/6 кВ 1Т типу ТМ-1600/35 на трансформатор типу ТМН-2500/35 У1, заміна маслозбірників 1Т. Повна заміна обладнання 1 секції ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ, ремонт будівлі ЗРУ-6 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ, телемеханіка та телеуправлінн. | ст.115
2.2.3. | Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ «Луч» | 1 | 1 | 19167 | ні | 2022 | 2022 | 345 | 2023 | 2023 |  | 345 | 18822 |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 4, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.30, 96 Акт технічного опосвідчення | Проектом передбачається: - заміна обладнання 35 кВ; - заміна кабельно-провідникової продукції під нове обладнання; - охоронна та пожежна сигналізація; - заміна мережі зовнішнього освітлення. | ст.116
2.2.4. | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ Молзавод" | 1 | 1 | 10810.357 | так | 2018 | 2018 |  | 2021 | 2021 | 10810.357 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 5, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.37, 99 Акт технічного опосвідчення від 11.03.2019 р. | Реконструкція ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; -заміна трансформатору 35/6 кВ 1Т типу ТМ-2500/35 на трансформатор типу ТМН-4000/35 У1; - організація автоматизованої системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт; - організація системи сигналізації пожежної та периметральної охорони. | ст.117
2.2.5. | Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ №14 | 1 | 1 | 23173.5 | ні | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 11586.75 | 11586.75 |  |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.37, 81, 99 Акт технічного опосвідчення від 15.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 35 кВ; - телемеханіка, телеуправління. - заміна обладнання ВРУ-35 з встановленням ВкВ; встановлення нових ТС та ТН 35 кВ, монтаж нових роз’єднувачів, заміна ошинування ВРУ-35 кВ; - ретрофіт в існуючих комірок ЗРУ-6 кВ (виконати заміну МВ на ВВ; - монтаж нових ТН, ТВП, ТВП підключити на секцію; - виконати перевірку захищеності обладнання ПС від прямих ударів блискавки, при необхідності встановити додаткові блискавковідводи; - встановити ШОТ, захист приєднань 6 кВ виконати на базі мікропроцесорних блоків захисту, замінити панель управління МВ 35 кВ; - заміна силових трансформаторів 35/6 кВ: 3Т типу ТМ-2500/35 на трансформатор типу ТМН-2500/35 У1 та 4Т типу ТМ-3200/35 на трансформатор типу ТМН-2500/35 У1; - виконати заміну всієї кабельно-провідникової продукції замінених комірок; - виконати опалення та кондиціювання приміщень; - виконати охоронну та пожежну сигналізацію; - заміна мережі ланцюгів зовнішнього освітлення. | ст.120
2.2.6. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | 1 | 1 | 11777.87 | так | 2018 | 2018 |  | 2021 | 2021 | 11777.87 | [5 empty] | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5,9 | Технічний стан, СПР ст.36, 81, 98 Акт технічного опосвідчення від 22.05.2017 р. | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.123
2.2.7 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | 1 | 1 | 16637.11 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2022 |  | 16637.11 |  |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.32, 62, 81, 97 Акт технічного опосвідчення від 17.05.2017 р. | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації; | ст.125
2.2.8 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | 1 | 1 | 8473.3 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2022 |  | 8473.3 |  |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.33, 62, 81, 97 Акт технічного опосвідчення від 02.03.2019 | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації; - заміна силового трансформатора 35/6 кВ типу ТМ-1800/35 на трансформатор типу ТМН-1600/35 У1 | ст.129
2.2.9 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово" | 1 | 1 | 23957.23 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 23957.23 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 5,9 | Технічний стан, СПР ст.32, 62, 81, 96 Акт технічного опосвідчення від 20.04.2017 | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - встановлення КРПЗ-6 кВ, перепідключення споживачів від існуючого ЗРУ-6 кВ до нового КРПЗ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.159
2.2.10 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш" | 1 | 1 | 19550.59 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 19550.59 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.32, 62, 81, 96 Акт технічного опосвідчення від 22.05.17 | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.131
2.2.11 | Технічне переоснащення ПС "Сельстрой" | 1 | 1 | 18620 | ні | 2023 | 2023 | 120 | 2024 | 2025 |  |  | 120 | 2500 | 16000 |  |  | 1, 2, 3, 8,9 | Технічний стан, СПР ст.38, 62, 81, 99 Акт технічного опосвідчення від 15.04.2020 | Проєктом передбачається: - реконструкція ВРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ з заміною обладнання, організація обліку; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.132
2.2.12 | Технічне переоснащення ПС-35/10 «НМФ» | 1 | 1 | 20350.17 | ні | 2024 | 2024 | 345 | 2025 | 2025 |  |  |  | 345 | 20005.17 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.34, 82, 97 Акт технічного опосвідчення від 17.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 35 кВ; - заміна обладнання ВРУ-35, встановлення ВкВ, встановлення нових ТС та ТН 35 кВ, монтаж нових роз’єднувачів, заміна ошинування ВРУ-35 кВ; - заміна силових трансформаторів 35/10 кВ 1Т, 2Т типу ТМН-4000-35/75-У1 на трансформатори типу ТМН-4000/35 У1; - заміна обладнання ЗРУ-10 кВ, заміна МВ на ВВ, монтаж нових ТН-10 кВ; - телемеханіка, телеуправління; - встановити ШОТ; - захист приєднань 10 кВ на базі мікропроцесорних блоків захисту; - замінити панель управління ввідних вимикачів; - виконати заміну всієї кабельно – провідникової продукції замінених комірок; - виконати опалення та кондиціювання приміщень; - виконати охоронну та пожежну сигналізацію; - заміна мережі ланцюгів зовнішнього освітлення. | ст.135
2.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  |  | 600 |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
2.3.1. | ПЛ-150 кВ Л-0-10-А/Л-0-11-А | 1.65 | 2 | 600 | ні | 2024 | 2024 | 600 | [5 empty] | 600 |  |  | За перетоки реактивної е/е | 1, 2, 3 | Акт дефектів від 13.05.2018р | Повна реконструкція ПЛ-150 кВ в існуючому створі на нових фундаментах та на нових металевих опорах, провід АС-185, полімерну ізоляцію, полімерні ОПН | ст.162
2.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 121.22 | 89 | 116897.31 |  |  |  | 1817 |  |  | 21864.53 | 5800.95 | 42152.47 | 23180.42 | 23898.94
2.4.1. | ПЛ-35 кВ Л-Інг-31 | 17.2 | 1 | 19005.76 | ні | 2022 | 2022 | 667 | 2023 | 2023 |  | 667 | 18338.76 |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 101, Акт дефектів від 18.04.2016р. | Повна реконструкція ПЛ-35 кВ в існуючому створі на нових фундаментах, на нових з/б проміжних та металевих анкерних опорах. Запроектувати також нове обладнання ПЛ: грозозахисний трос та контури заземлення опор, провід АС-120, полімерну ізоляцію, полімерні ОПН, лінійну арматуру та інше. Металоконструкції опор повинні бути обробленні гарячим цинкуванням. | ст.138
2.4.2. | ПЛ-35 кВ Л-МКР-31 | 17.82 | 1 | 21864.53 | так | 2019 | 2019 |  | 2021 | 2021 | 21864.53 | [5 empty] | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 101, Акт дефектів від 12.05.2016р. | Реконструкція ПЛ-35 кВ: - встановлення нової ПЛ-35 кВ в створі існуючої ПЛ-35 кВ Л-МКР-31; - згідно ПУЕ 2017 року п. 2.5.86 та відповідно табл.2.5.16 з урахуванням, що ПЛ-35 кВ Л-МКР-31 не є відгалуженням від існуючих магістральних ліній застосувати сталеалюмінієвий провід марки АС-120 (підтвердити розрахунком); - лінійна арматура повинна бути захищена гарячим цинкуванням; - кріплення проводу, на перетинаннях через залізниці, шляхи з твердим дорожнім покриттям, ПЛЕП, ПЛЗ, через різні наземні трубопроводи і споруди для транспортування нафти, газу, аміаку і т.і., а також при проходженні ПЛ по населеній місцевості, виконати двох-ланцюговим як на проміжних так і на анкерних опорах; - встановлення металевих уніфікованих опор - Анкерно-кутові, кінцеві опори, опори для відгалуження; - для захисту від перенапруг на кінцевих опорах на кожну фазу встановити обмежувачі перенапруг ОПН-35; - грозозахист ПЛ виконати тросом марки ТК-50 зі сталевих оцинкованих проволок. | ст.138
2.4.3. | ПЛ-35 кВ Л-0-ЮЖ-31/Л-0-ЮЖ-32 | 2/4,8 | 2 | 7441.54 | ні | 2022 | 2022 | 550 | 2024 | 2024 |  | 550 |  | 6891.54 |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 101, Акт дефектів від 21.07.2017р. | Повна реконструкція ПЛ-35 кВ в існуючому створі на нових фундаментах, на нових з/б проміжних та металевих анкерних опорах, грозозахисний трос та контури заземлення опор, провід АС-120, полімерну ізоляцію, полімерні ОПН, лінійну арматуру та інше. Металоконструкції опор повинні бути обробленні гарячим цинкуванням. | ст.160
2.4.4. | ПЛ-35 кВ Л-САЗ | 2.2 | 1 | 2496.6 | ні | 2022 | 2022 | 600 | 2024 | 2024 |  | 600 |  | 1896.6 |  |  | За перетоки реактивної е/е | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 102, Акт дефектів від 13.05.2017р. | Повна реконструкція ПЛ-35 кВ в існуючому створі на нових фундаментах, на нових з/б проміжних та металевих анкерних опорах, грозозахисний трос та контури заземлення опор, провід АС-120, полімерна ізоляція, полімерні ОПН, лінійну арматуру та інше. Металоконструкції опор повинні бути обробленні гарячим цинкуванням. | ст.160
2.4.5. | Будівництво (реконструкція) ПЛ-6 кВ з перводом на ПЛ-20 кВ м. Вільногірськ | 4 | 4 | 5200 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2023 |  | 2600 | 2600 |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103,ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ» | ст. 142,165
2.4.6. | Будівництво (реконструкція) КЛ-6 кВ з перводом на КЛ-20 кВ | 80 | 80 | 60888.88 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2025 |  | 1383.95 | 21213.71 | 14392.28 | 23898.94 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103,ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ» | ст. 142,165
| Усього (сума по п. 2.1-2.4) |  |  | 661334.747 |  |  |  | 4472 |  |  | 111972.877 | 97782.19 | 138176.33 | 145817.42 | 167585.93
| Усього (сума по п. 1 та 2) |  |  | 907784.367 |  |  |  | 6572 |  |  | 139485.747 | 166685.74 | 182742.13 | 196833.22 | 222037.53
3. | Нове будівництво об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
3.1. | Вільногірські РЕМ, усього |  |  | 0 | [12 empty] | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3 | КСР ст.12, акти дефектів |  | ст.143
3.1.1. | Будівництво ПЛ-6 кВ | 0.43 | 1 | 202.3 | так | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 202.3 | [7 empty] | Будівництво ПЛ-6 кВ на з/б опорах в смт. Дніпровське
3.1.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 1 | 160 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2022 | 2022 |  | 160 | [7 empty] | Будівництво КЛ-0,4 кВ до житлового будинку в смт. Дніпровське
3.2. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0
3.2.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 4 | 4 | 860 | ні | 2021 | 2023 | 80 | 2021 | 2023 | 420 | 40 | 400 | [6 empty] | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ до ж/б в м. Павлоград.
3.2.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.2 | 2 | 150 | ні | 2024 | 2024 | 40 | 2025 | 2025 |  |  |  | 40 | 110 |  |  |  |  | Будівництво КЛ -0,4 кВ до ж/б в м. Павлоград
3.3. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0
3.3.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 3 | 3 | 920 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2022 | 2023 |  | 500 | 420 | [6 empty] | Будівництво двотрансформаторної КТП-6/2х250 кВА з АВР для переведенням навантаження ТП-9к в м. Дніпро
3.3.2. | Будівництво КЛ 6 кВ | 15.93 | 6 | 6232.393 | ні | 2022 | 2024 | 580 | 2022 | 2025 |  | 472.393 | 400 | 560 | 4800 |  |  |  |  | Будівництво КЛ -6 кВ в м. Дніпро
3.3.3. | Будівництво КЛ 0,4 кВ | 1.7 | 7 | 340 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2023 | 2023 |  | 40 | 300
3.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0
3.4.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 3 | 3 | 1110 | ні | 2021 | 2023 | 150 | 2022 | 2024 | 100 | 500 | 50 | 460 | [5 empty] | Будівництво розвантажувального КТП 6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ в м. Жовті Води
3.4.2. | Будівництво ПЛ-10 кВ | 1.7 | 3 | 440 | ні | 2022 | 2022 | 40 | 2023 | 2023 |  | 40 | 400 | [6 empty] | Будівництво ПЛ-10 кВ
3.5. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0
3.5.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 450 | так | 2021 | 2021 |  | 2022 | 2022 |  | 450 | [7 empty] | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з заміною проводу АС на СІП існуючих ПЛ-0,4 кВ в м. Кривий Ріг.
4. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
4.1. | Вільногірські РЕМ, усього | [15 empty] | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, за перетоки реактивної е/е | 1, 2, 3 | КСР ст.12, акти дефектів |  | ст.143
4.1.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 6/0,4 кВ | 25 | 25 | 3330 | ні | 2024 | 2024 | 165 | 2021 | 2025 | 1150 | 600 | 600 | 620 | 360 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ
4.1.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 27.95 | 52 | 5565.82 | ні | 2021 | 2024 | 170 | 2021 | 2024 | 1905.82 | 400 | 400 | 2860 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП
4.1.3. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 5 | 10 | 2470 | ні | 2021 | 2024 | 180 | 2022 | 2025 |  | 860 | 900 | 590 | 120 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в смт. Дніпровське
4.1.4. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 2.5 | 15 | 1370 | ні | 2021 | 2025 | 260 | 2021 | 2025 | 120 | 470 | 300 | 360 | 120 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків
4.2. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.2.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 23 | 23 | 2610 | так | 2021 | 2025 | 140 | 2021 | 2025 | 850 | 600 | 300 | 540 | 320 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП
4.2.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 24 | 36 | 7116.24 | ні | 2021 | 2025 | 640 | 2021 | 2025 | 5086.24 | 600 | 650 | 400 | 380 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП
4.2.3. | Реконструкція ПЛ 6 кВ | 6.2 | 7 | 2663.25 | так | 2021 | 2025 | 180 | 2021 | 2025 | 100.25 | 163 | 1300 | 800 | 300 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ
4.2.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 2.3 | 4 | 540 | так | 2024 | 2024 | 120 | 2025 | 2025 |  |  |  | 120 | 420 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в м. Кривий Ріг
4.3. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.3.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 52 | 52 | 3280 | так | 2021 | 2025 | 150 | 2021 | 2025 | 1900 | 200 | 400 | 420 | 360 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП
4.3.2. | Реконструкція ПЛ-10 кВ | 3.64 | 5 | 1497.759 | ні | 2021 | 2022 | 80 | 2022 | 2025 | 77.759 | 220 | 400 | 560 | 240 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ
4.3.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 17.5 | 18 | 3479.04 | ні | 2021 | 2025 | 120 | 2021 | 2025 | 1589.04 | 600 | 400 | 620 | 270 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП
4.3.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 13.74 | 14 | 3628.64 | ні | 2021 | 2025 | 360 | 2022 | 2025 | 100 | 600 | 820 | 884.32 | 1224.32 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в смт. Гвардійське
4.3.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 3.3 | 9 | 2711 | ні | 2021 | 2025 | 160 | 2021 | 2025 | 661 | 620 | 280 | 800 | 350 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків
4.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.4.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 54 | 54 | 2990 | ні | 2021 | 2024 | 680 | 2021 | 2025 | 980 | 700 | 450 | 660 | 200 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП, РП
4.4.2. | Реконструкція ПЛ 6 кВ | 18 | 8 | 9391.77 | так | 2021 | 2021 | 160 | 2021 | 2024 | 440 | 4111.77 | 4300 | 540 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ з заміною опор в м. Жовті Води
4.4.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 16 | 19 | 2720 | так | 2023 | 2023 | 120 | 2021 | 2025 | 760 | 420 | 400 | 800 | 340 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП
4.4.4. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 15 | 12 | 10040.757 | ні | 2021 | 2025 | 480 | 2022 | 2025 | 50 | 349.797 | 1200 | 4640.96 | 3800 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-6 кВ в м. Жовті Води
4.4.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 9.6 | 14 | 1844.273 | так | 2022 | 2025 | 210 | 2021 | 2025 | 124.273 | 500 | 500 | 520 | 200 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків
4.5. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12
4.5.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 87 | 87 | 8821.429 | так | 2021 | 2025 | 290 | 2021 | 2025 | 6656.226 | 600 | 365.203 | 600 | 600 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП, панелей РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСО
4.5.2. | Реконструкція КЛ-6-10 кВ | 29 | 19 | 12508.907 | ні | 2021 | 2025 | 350 | 2022 | 2025 | 100 | 520 | 1662.167 | 4800 | 5426.74 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в м. Дніпро
4.5.3. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 4.6 | 11 | 1700 | ні | 2021 | 2025 | 150 | 2021 | 2025 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 |  |  |  |  | Реконструкція КЛ 0,4 кВ в м. Дніпро
4.5.4. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 12.3 | 15 | 2822.67 | ні | 2021 | 2023 | 80 | 2021 | 2025 | 995.76 | 250 | 250 | 683 | 643.91 |  |  |  |  | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ в м. Дніпро
| Усього по п. 3: |  |  | 10864.693 |  |  |  | 1010 |  |  | 520 | 2404.693 | 1970 | 1060 | 4910
| ТП (РП) | 12 | 12 | 3340 |  |  |  | 270 |  |  | 520 | 1490 | 870 | 460 | 0
| ЛЕП | 20.06 | 20 | 7524.693 |  |  |  | 740 |  |  | 0 | 914.693 | 1100 | 600 | 4910
| Усього по п. 4: |  |  | 93101.555 |  |  |  | 5245 |  |  | 23946.368 | 13684.567 | 16277.37 | 23118.28 | 16074.97
| ТП (РП) | 241 | 241 | 21031.429 |  |  |  | 1425 |  |  | 11536.226 | 2700 | 2115.203 | 2840 | 1840
| ЛЕП | 210.63 | 268 | 72070.126 |  |  |  | 3820 |  |  | 12410.142 | 10984.567 | 14162.167 | 20278.28 | 14234.97
| Усього по п. 3, 4 |  |  | 103966.248 |  |  |  | 6255 |  |  | 24466.368 | 16089.26 | 18247.37 | 24178.28 | 20984.97
5 | Інші заходи, усього
5.1 | Розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії |  |  | 4000 | [6 empty] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, за перетоки реактивної е/е, інші (економія ТВЕ) | 1 | КСР |  | ст.50
5.2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  | 202350.123 | [6 empty] | 32790.423 | 36555 | 40197.9 | 44202.3 | 48604.5 |  |  | 1,2,3 | КСР |  | ст.54
5.3 | Заходи з удосконалення та розвитку IT-інфраструктури під сучасні потреби бізнесу, в т.ч. телемеханізація підстанцій |  |  | 62898.83 | [6 empty] | 10132.9 | 11257.69 | 12463.82 | 13791.37 | 15253.05 |  |  | 8.9 | КСР |  | ст.147
5.4.1 | Впровадження та розвиток АСДТК |  |  | 45772.83 | [6 empty] | 5706.9 | 7057.69 | 10002.82 | 9991.37 | 13014.05
5.4.2 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій та розвиток систем зв'язку |  |  | 17126 | [6 empty] | 4426 | 4200 | 2461 | 3800 | 2239
5.3.1 | Впровадження та розвиток АСДТК |  |  | 15053.383 | [6 empty] | 1753.383 | 1780 | 4140 | 3180 | 4200
5.3.2 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій та розвиток систем зв'язку |  |  | 47845.447 | [6 empty] | 8379.517 | 9477.69 | 8323.82 | 10611.37 | 11053.05
5.4 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  | 63001.432 | [6 empty] | 9927.562 | 11312.31 | 12534.78 | 13876.83 | 15349.95 |  |  | 1.2 | технічний стан |  | ст.145
5.5 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  | 5000 | [6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1 |  |  | ст.147
| Усього по п. 5: |  |  | 337250.385 |  |  |  | 0 |  |  | 54650.885 | 60925 | 66996.5 | 73670.5 | 81007.5
| ВСЬОГО |  |  | 1349001 |  |  |  | 12827 |  |  | 218603 | 243700 | 267986 | 294682 | 324030
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
** Зазначити відповідний рік.
| Генеральний директор- | [6 empty] | М.В. Корса
| Голова Правління |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
| (або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  | М. П. (за наявності)
"____" ____________ 20___ року

## ТКО
(назва суміжного суб'єкта ОРЕ)
План заходів по забезпеченню достатності обліку в ТКО, відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі-ККО) ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
№з/п | Суміжний ОСР | Найменування ТКО,облік е/е у яких не відповідає вимогам ККО | Рівень напруги МБН | Приєднана потужність S (повна)/ P (активна) ПС | Існуючий облік (розрахунковий, не відповідає вимогам ККОЕЕ ) | [5 empty] | Середньорічний обсяг е/е, що перетікає через ТКО, облік е/е у якій не відповідає вимогам ККО, МВт*год | План заходів по приведенню обліку е/е до вимог ККО |  |  |  |  | Терміни виконання заходів по приведенню обліку е/е до вимог ККО | Обгрунтування технічної неможливості або економічної недоцільності заходів по приведенню обліку е/е до вимог ККО | Примітки
[5 empty] | причина не відповідності вимогам ККО | рівень напруги існуючого обліку е.е. | ТС (кіл-ть/шт, тип, клас точності, термін повірки) | ТН (кіл-ть/шт, тип, клас точності, термін повірки) | лічильники (кіл-ть/шт, тип, клас точності, термін повірки) | примітки |  | рівень напруги | заміна або встановлення ТС (кіл-ть/шт, тип, клас точності) | заміна або встановлення ТН (кіл-ть/шт, тип, клас точності) | заміна або встановлення лічильників (кіл-ть/шт, тип, клас точності) | примітки
154 кВ
1 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 154/35/6 кВ "КПО" ввід 35 кВ 1Т Т-31 | 154 | 25 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 35 | 2шт; ТВ-35-25; 0,5; ІІ.2015 | 1 шт; НОМ-35-66; 0,5; II.2017 | 1 шт; EPQS 122.22.17 LL; 0,5S; III.2012 |  | 91178 | 154 | 3 шт; CA-170, 0,2S/0,2S 10P/10P/10P | 3 шт; UTE-170, 0,2/0,2S/3P | 1 шт; EPQS-112-XX-2X-LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 154 кВ Л-010А на 1Т | 2021-2025 р
2 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 154/35/6 кВ "КПО" ввід 6 кВ 1Т Т-61А | 154 |  |  | 6 | 2шт; ТПШЛ-10; 0,5S; І.2020 | 1шт; НТМИ-1-6 У3; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2016
3 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 154/35/6 кВ "КПО" ввід 6 кВ 1Т Т-61Б | 154 |  |  | 6 | 2шт; ТПШЛ-10; 0,5S; І.2020 | 1шт; НТМИ-1-6 У3; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2016
4 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 154/35/6 кВ "КПО" ввід 35 кВ 2Т Т-32 | 154 | 25 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 35 | 2шт; ТВ-35-25; 0,5; ІI.2015 | 1 шт; НОМ-35-66; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, II.2016 |  | 85412 | 154 | 3 шт; CA-170, 0,2S/0,2S 10P/10P/10P | 3 шт; UTE-170, 0,2/0,2S/3P | 1 шт; EPQS-112-XX-2X-LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 154 кВ Л-011А на 2Т
5 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 154/35/6 кВ "КПО" ввід 6 кВ 2Т Т-62А | 154 |  |  | 6 | 2шт; ТПШЛ-10; 0,5S; І.2020 | 1шт; НТМИ-1-6 У3; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2016
6 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 154/35/6 кВ "КПО" ввід 6 кВ 2Т Т-62Б | 154 |  |  | 6 | 2шт; ТПШЛ-10; 0,5S; I.2020 | 1шт; НТМИ-1-6 У3; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2016
7 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС -154/10/6 "ПЛМ" ввід 10 кВ Т-11 1Т | 154 | 32 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 10 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; 0,5S; I.2020 | 1шт; НТМИ-10-66 У3; 0,5; I.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2016 |  | 36464 | 154 | 3 шт; CA-170, 0,2S/0,2S 10P/10P | 3 шт; UTE-170; 0,2/0,2S/3P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО навводі 154 кВ Л-011А на 1Т | 2021-2023 р
8 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС -154/10/6 "ПЛМ" ввід 6 кВ Т-61 1Т | 154 |  |  | 6 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; 0,5S; I.2020 | 1шт; НТМИ-6-66 У3; 0,5; IІ.2018 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2010
9 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС -154/10/6 "ПЛМ" ввід 10 кВ Т-12 2Т | 154 | 40 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 10 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; 0,5S; I.2020 | 1шт; НТМИ-10-66 У3; 0,5; ІІI.2018 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2016 |  | 33971 | 154 | 3 шт; CA-170, 0,2S/0,2S 10P/10P | 3 шт; UTE-170; 0,2/0,2S/3P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 150 кВ Л-011А на 2 Т
10 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС -154/10/6 "ПЛМ" ввід 6 кВ Т-62 2Т | 154 |  |  | 6 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; 0,5S; I.2020 | 1шт; НТМИ-6-66 ; 0,5; ІI.2018 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2010
11 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-154/35/6 "ДШЗ-1" РУ-35кВ ком.Л-423 | 154 | 25 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 35 | 2шт; ТФМ-35; 0,5; | 3шт; ЗНОМ-35; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S, IІ.2018 |  | 34751 | 154 | 3 шт; IMB-170 300/5 ; 0,2S/0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; EMF-170; 0,2S/3P/3P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 150 кВ Л-027 на 1Т | 2023-2025 р
12 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-154/35/6 "ДШЗ-1" ввід 6 кВ 1Т | 154 |  |  | 6 | 2шт; IV.2013 | 2шт; ЗНОЛП; 0,5; ІІ.2013 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S, IІ.2016
13 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-154/35/6 "ДШЗ-1" РУ-35кВ ком.Л-424 | 154 | 25 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 35 | 2шт; ТФМ-35; 0,5; | 3шт; ЗНОМ-35; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S, IІ.2018 |  | 35811 | 154 | 3 шт. IMB-170 300/5 0,2S/0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; EMF-170; 0,2S/3P/3P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 154 кВ Л-013А на 2Т
14 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-154/35/6 "ДШЗ-1" РУ-35кВ ком.Л-426 | 154 |  |  | 35 | 2шт; ТФМ-35; 0,5; |  | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S, IІ.2018
15 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-154/35/6 "ДШЗ-1" ввід 6 кВ 2Т | 154 |  |  | 6 | 2шт; IV.2013 | 2шт; ЗНОЛП; 0,5; ІІ.2013 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S, IІ.2016
16 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 150/6 кВ "ПЗТО" ввід 6 кВ 1Т Т-61А | 150 | 32 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; І.2018 | 1шт; НТМИ-6-66; 0,5; ІІ.2017 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S,ІI.2016 |  | 14040 | 154 | 3 шт; CA-170, 0,2S/0,2S 10P/10P | 3 шт; UTE-170; 0,2/0,2S/3P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 154 кВ ЛЗТО-1 на 1 Т | 2024-2025 р
17 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 150/6 кВ "ПЗТО" ввід 6 кВ 2Т Т-62А | 150 |  |  | 6 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; І.2018 | 1шт; НТМИ-6-66УЗ; 0,5; ІІ.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S,ІV.2010
18 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 150/6 кВ "ПЗТО" ввід 6 кВ 1Т Т-61Б | 150 | 32 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; І.2018 | 1шт; НТМИ-6-66УЗ; 0,5; ІІ.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S,ІV.2010 |  | 8444 | 154 | 3 шт; CA-170, 0,2S/0,2S 10P/10P | 3 шт; UTE-170; 0,2/0,2S/3P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 154 кВ ЛЗТО-2 на 2Т
19 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 150/6 кВ "ПЗТО" ввід 6 кВ 2Т Т-62Б | 150 |  |  | 6 | 3шт; ТПШЛ-10УЗ; І.2018 | 1шт; НТМИ-6-66; 0,5; ІІ.2017 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S,ІI.2016
35 кВ
20 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Чешка" ввід 6 кВ 1Т Т-61 | 35 | 1.6 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2шт; ТПЛМ-10; 0,5S; IІ.2019 | 1шт; НТМИ-6 У3; 0,5; II.2016 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, III.2016 |  | 29 | 35 | 3 шт; TPO-35 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-0-326А на 1Т, 2Т | 2022 р
21 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Чешка" ввід 6 кВ 2Т Т-62 | 35 | 2.5 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 3шт; ТПОЛ-10-3; 0,5S; IІ.2017 | 1шт; НАМИ--1-6 ; 0,5; II.2017 | 1 шт,EPQS 123.22.17 LL, 0,5S, II.2012 |  | 3056 | 35 | 3 шт; TPO-35 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S
22 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/10 кВ "Луч" ввід 10 кВ 1Т Л-49 | 35 | 6.3 | лічильник належить ПРАТ ІНГЗК (ККО п.5.1.8) | 35 | 2шт; ТФЗМ-35А У1; 0,5S; IІ.2018 | 3шт; ЗНОМ--35-65 У1 ; 0,5; II.2018 | 1 шт,EА02RAL-P2B-4, 0,5S, I.2014 |  | 430 | 35 | 3 шт; TPO-35 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-049 на 1Т | 2025 р
23 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/10 кВ "Луч" ввід 10 кВ 2Т Л-50 | 35 | 6.3 | лічильник належить ПРАТ ІНГЗК (ККО п.5.1.8) | 35 | 2шт; ТФЗМ-35А У1; 0,5S; IІ.2018 | 3шт; ЗНОМ--35-65 У1 ; 0,5; II.2018 | 1 шт,EА02RAL-P2B-4, 0,5S, ІІI.2010 |  | 509 | 35 | 3 шт; TPO-35 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-050 на 2Т
24 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Молзавод" ввід 6 кВ 1Т | 35 | 2.5 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2шт; ТПЛ-10сУ3; 0,5S; IІІ.2016 | 1шт; НТМИ-1-6 У3; 0,5; II.2016 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IV.2010 |  | 9760 | 35 | 3шт; TPO-35 100/5 ; 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.23.17.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-377 на 1Т | 2025 р
25 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Молзавод" ввід 0,4 кВ ТВП-61 | 35 |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0,S, IІІ.2011
26 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Стрічка" ввід 6 кВ 1Т Т-61 | 35 | 6.3 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 3шт; ТПОЛУ-10-1,4-4Г; 0,5S; I.2016 | 1шт; НТМИ-1-6-66 У3; 0,5; II.2015 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IІ.2016 |  | 14812 | 35 | 3 шт; TPO-35 200/5 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.23.17.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ ЛТФ-31 на 1Т | 2024 р
27 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Стрічка" ввід 0,4 кВ ТВП-61 |  |  |  | 0.4 | 3шт; Т-0,66УЗ; 0,5S; ІІ. 2016 | - | 1 шт,EPQS 123.22.17 LL, 0,5S, IІ.2016
28 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Стрічка" ввід 6 кВ 2Т Т-62 | 35 | 6.3 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 3шт; ТПОЛУ-10-1,4-4Г; 0,5S; I.2017 | 1шт; НТМИ-1-6-66 ; 0,5; IV.2015 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IІ.2016 |  | 13821 | 35 | 3 шт;TPO-35 200/5 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.23.17.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ ЛТФ-32 на 2Т
29 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Стрічка" ввід 0,4 кВ ТВП-62 |  |  |  | 0.4 | 3шт; Т-0,66УЗ; 0,5S; ІІ. 2016 | - | 2 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IІІ.2012
30 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" ввід 6 кВ 1Т Т-61 | 35 | 1.8 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2 шт; ТПЛ-10 ;0,5 ; ІІІ.2015 | 1шт; НТМИ-6 ; 0,5; IІІ.2015 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IІ.2016 |  | 2741 | 35 | 3 шт; TPO-35 40/5 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.23.17.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-578 на 1Т | 2021 р
31 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" ввід 0,4 кВ ТВП-61 |  |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0,S, IІ.2011
32 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "ЦЗ" ввід 6 кВ 1Т Т-61 | 35 | 4 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2 шт; ТПЛ-10 ;0,5 ; ІІ.2017 | 1шт; НТМИ-6-66УЗ ; 0,5; IІ.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IІ.2016 |  | 1950 | 35 | 3 шт; TPO-35 100/5 0,5/0,5S/5P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.23.17.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-0-384 на 1Т Т-31 | 2024 р
33 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "ЦЗ" ввід 0,4 кВ ТВП-61 |  |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0,S, IІІ.2011
34 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "ЦЗ" ввід 6 кВ 2Т Т-62 | 35 | 4 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2 шт; ТПЛУ-10.1.2-2В ;0,5 ; ІV.2018 | 1шт; НТМИ-6-66УЗ ; 0,5; IІ.2017 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IІ.2016 |  | 2424 | 35 | 3 шт; TPO-35 100/5 0,5/0,5S/5P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.23.17.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-0-385 на 2Т Т-32
35 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "ЦЗ" ввід 0,4 кВ ТВП-62 |  |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0,S, IІІ.2011
36 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Рахманово" ввід 6 кВ 1Т Т-61 | 35 | 4 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2 шт; ТПЛУ-10 ;0,5 ; ІІІ.2016 | 1шт; НТМИ-6 ; 0,5; ІIІ.2016 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, IІ.2011 |  | 4251 | 35 | 3 шт; TPO-35 100/5 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-ЮЖ-31 на 1Т | 2025 р
37 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Рахманово" ввід 6 кВ 2Т Т-62 | 35 | 4 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2 шт; ТПЛУ-10 ;0,5 ; ІІІ.2016 | 1шт; НТМИ-1-6УЗ; 0,5; ІIІ.2016 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S, I.2011 |  | 1824 | 35 | 3 шт; TPO-35 100/5 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-ЮЖ-32 на 2Т
38 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Палмаш" ввід 6 кВ 1Т Т-61 | 35 | 10 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 3 шт; ТПЛ-10 ;0,5 ; ІІ.2019 | 1шт; НТМИ-6-66; 0,5; ІІ.2020 брак | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S, ІI.2016 |  | 2022 | 35 | 3 шт; TPO-35 300/5 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі ПЛ-35 кВ Л-0-411 на 1Т | 2025 р
39 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС- 35/6 кВ "Палмаш" ввід 6 кВ 2Т Т-62 | 35 | 10 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 3 шт; ТПЛУ-10 ;0,5 ; ІІ.2019 | 1шт; НТМИ-6; 0,5; ІІІ.2020 брак | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S,ІI.2016 |  | 125 | 35 | 3 шт; TPO-35 300/5 0,2S/0,5/10P/10P | 3 шт; TJO 7; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.XX.XX.LL, 0,2S | Організація ТКО на вводі ПЛ-35 кВ Л-0-414 на 2Т
40 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/10 кВ "Сельстрой" ввід 10 кВ 1Т | 35 | 10 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 10 | 2 шт; ТПОЛ-10УЗ ;0,5 ; І.2020 | 1шт; НТМИ-10УЗ; 0,5; ІІ.2020 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S,ІI.2016 |  | 5841 | 35 | 3шт; TPO-35 ; 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.ХХ.ХХ.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі ПЛ-35 кВ Л-561 на 1Т | 2024 р
41 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/10 кВ "Сельстрой" ввід 0,4кВ ТВП-31 |  |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0S, IІІ.2011
42 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/10 кВ "Сельстрой" ввід 10 кВ 2Т | 35 | 10 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 10 | 2 шт; ТПОЛ-10УЗ ;0,5 ; І.2020 | 1шт; НТМИ-10УЗ; 0,5; ІІ.2020 | 1 шт,EPQS 122.23.17 LL, 0,5S,ІI.2016 |  | 8995 | 35 | 3шт; TPO-35 ; 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.ХХ.ХХ.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі ПЛ-35 кВ Л-562 на 2Т
43 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/10 кВ "Сельстрой" ввід 0,4кВ ТВП-32 | 35 |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0S, IІІ.2011
44 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/6 кВ "ЖКК" ввід 6 кВ 1Т | 35 | 4 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2 шт; ТПОЛ-10УЗ ;0,5 ; ІІІ.2019 | 1шт; НТМИ-6-66УЗ; 0,5; ІІІ.2019 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S,ІІI.2016 |  | 1353 | 35 | 3шт; TPO-35 ; 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.ХХ.ХХ.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-ЖКК-31 на 1Т | 2026 р
45 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/6 кВ "ЖКК" ввід 0,4кВ ТВП-61 |  |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0S, IІІ.2011
46 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/6 кВ "ЖКК" ввід 6 кВ 2Т | 35 | 4 | ВО не на комерційній межі (ККО п.5.1.4) | 6 | 2 шт; ТПОЛ-10УЗ ;0,5 ; ІІІ.2019 | 1шт; НТМИ-6-66УЗ; 0,5; ІІІ.2019 | 1 шт,EPQS 122.22.17 LL, 0,5S,ІІI.2016 |  | 1035 | 35 | 3шт; TPO-35 ; 0,5S/10P/10P | 3 шт; TJO 7 ; 0,5/6P | 1 шт; EPQS-122.ХХ.ХХ.LL, 0,5S | Організація ТКО на вводі 35 кВ Л-ЖКК-32 на 2Т
47 | АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" | ПС-35/6 кВ "ЖКК" ввід 0,4кВ ТВП-62 |  |  |  | 0.4 | - | - | 1 шт,EPQS 136.22.18LL, 1,0S, IІІ.2011
н24.06.2020ужно заключение