**СТРУМИ КЗ НА ШИНАХ ПС150 кВ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»**

**станом на 01.01.2020 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування ПС | Iкз(3) max на шинах 150 кВ, А | 3Іо max на шинах 150 кВ, А | Iкз(3) min на шинах 150 кВ, А |
| 1 | ПС 150/35/6 кВ «ДШЗ-1» | 20281 | 18271 | 8530 |
| 2 | ПС-154/35/6 кВ «КПО» | 18227 | 14750 | 13340 |
| 3 | ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» | 22589 | 22060 | 16486 |
| 4 | ПС-154/10/6 кВ «ПЛМ» | 18227 | 14750 | 13340 |
| 5 | ПС-150/35/10 кВ «Силова» | 9241 | 7891 | 4090 |
| 6 | ПС-154/6/6 «Трубна» | 22522 | 22461 | 17162 |
| 7 | ПС-150/10/6 кВ «ПМЗ» | 10674 | 10256 | 7800 |
| 8 | ПС-150/6/6 кВ «ПЗТО» | 10674 | 10256 | 7800 |

**СТРУМИ КЗ НА ШИНАХ ПС 35 кВ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування ПС | Напруга, | Струм КЗ, кА | |
| кВ | Максимальний режим | Мінімальний режим |
| 1 | ПС-35/6 кВ «Палмаш» | 35 | 16,5 | 6,3 |
| 6 | 24,2 | 20,6 |
| 2 | ПС-35/6 кВ «Стрічка» | 35 | 4,64 | 3,46 |
| 6 | 5,98 | 5,54 |
| 3 | ПС-35/6 кВ «Молзавод» | 35 | 3,41 | 2,59 |
| 6 | 2,97 | 2,84 |
| 4 | ПС-35/10 кВ «НМФ» | 35 | 4,98 | 4,04 |
| 10 | 2,8 | 2,18 |
| 5 | ПС-35/6 кВ «ЖКК» | 35 | 5,519 | 1,143 |
| 6 | 4,247 | 2,828 |
| 6 | ПС-35/6 кВ № 14 | 35 | 7,57 | 7,57 |
| 6 | 4,18 | 3,81 |
| 7 | ПС-35/10 кВ «Сельстрой» | 35 | 2,766 | 1,27 |
| 10 | 3,92 | 3,067 |
| 8 | ПС «ЦЗ» 35/6 кВ | 35 | 1,6 | 1,26 |
| 6 | 3,23 | 2,95 |
| 9 | ПС «НВ-ЦЗ» 35/6 кВ | 35 | 2,26 | 2 |
| 6 | 1,32 | 1,26 |
| 10 | ПС №5 «Жилселище» 35/6  кВ | 35 | 8,04 | 7,58 |
| 6 | 3,172 | 2,75 |
| 11 | ПС №47 35/6 кВ «Західна» | 35 | 4,007 | 2,467 |
| 6 | 6,916 | 5,215 |
| 12 | ПС №50 «Березняки» 35/10/6 кВ | 35 | 4,16 | 4,042 |
| 10 | 1,528 | 1,09 |
| 6 | 2,71 | 2,34 |
| 13 | ПС-35/10 кВ «Луч» | 35 | 2,588 | 2,548 |
| 10 | 4,86 | 4,2 |
| 14 | ПС-35/6 кВ №3 | 35 | 5,596 | 4,475 |
| 6 | 8,303 | 5,877 |
| 15 | ПС-35/6 кВ «Чешка» | 35 | 6,19 | 2,29 |
| 6 | 3,46 | 2,99 |
| 16 | ПС «С-35» 35/6 кВ | 35 | 5,88 | 3,29 |
| 6 | 7,56 | 3,9 |
| 17 | ПС «Макорти» 35/6 кВ | 35 | 0,98 | 0,94 |
| 6 | 3,273 | 2,837 |
| 18 | ПС-29 35/6 кВ | 35 | 2,61 | 1,851 |
| 6 | 2,61 | 1,851 |
| 19 | ПС 35/6 кВ «Інгулецька» | 35 | 2,1 | 1,778 |
| 6 | 3,2 | 2,93 |
| 20 | ПС-5 35/6 кВ м. Жовті Води | 35 | 8,04 | 7,38 |
| 6 | 14,968 | 11,056 |
| 21 | ПС 35/6 кВ «Рахманово» | 35 | 2,234 | 1,35 |
| 6 | 5,45 | 4,72 |
| 22 | ПС «САЗ» 35/10/6 кВ | 35 | 1,28 | 0,96 |
| 10 | 1,623 | 1,454 |