## Титульна сторінка
Додаток 3 до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу
Затверджено: Генеральний директор - Голова Правління ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
М.В. Корса
(відповідний орган ліцензіата)
М. П. (за наявності)
План розвитку системи розподілу
Найменування оператора системи розподілу | ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
П'ятирічний період | з | 2021 | до | 2025
Висновок ОСП від ____________ №__________
Висновок Міненерговугілля від ____________ №__________
Схвалено НКРЕКП, постанова від ____________ №__________

## 7. Потужність приєднання
Дані щодо прогнозної потужності приєднання нових електроустановок (на основі заяв про приєднання та доступної потужності в точках забезпечення потужності)
№ п/п | Джерело живлення, ПС 20-150 кВ | Встановлена потужність ПС, МВт | Величина навантаження, МВт, зима/літо на 2019 р. | Сумарна потужність замовлена до приєднання (чинні ТУ), МВт |  | Реалізовані ТУ, МВт |  |  |  |  | Заплановані заходи зі створення резерву потужності у ПРСР | Примітка (сонячні установки, рік / МВт)
|  |  |  | Всього | у т. ч. оплачено/ проавансовано | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС-154/35/6 кВ «КПО» | 2х25 | 27,4/17,9 | 0.122 | 0.012 | 0.007 | 0.095 | 0.2167 | 1.1359 | 0.058 | технічне переоснащення з заміною тр-рів 2х40 МВА
2 | ПС-154/10/6 кВ «ПЛМ» | 32+40 | 10,6/5,8 | 7.07 | 0.22 | 0 | 0.01826 | 0 | 0.15 | 0
3 | ПС-154/6/6 «Трубна» | 2х32 | 4,5/4,4 | 2.6 | 0.15 | 0 | 0.051 | 0 | 1.198 | 0
4 | ПС-150/35/10 кВ «Силова» | 1х16 | 3/1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0
5 | ПС-150/10/6 кВ «ПМЗ» | 32 | 0,33/0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС-150/6/6 кВ «ПЗТО» | 2х32 | 5,2/1,6 | 0.327 | 0.008 | 0.090275 | 0.41879 | 0.3021 | 1.2891 | 0.033
7 | ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» | 2х60 | 8,5/6,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 150/35/6 кВ «ДШЗ-1» | 2х25 | 16,7/12 | 0.647 | 0.183 | 0.1275 | 0.1106 | 0.635 | 0.8638 | 0.151
9 | ПС-35/6 кВ № 3 | 2х6,3 | 1/0,8 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС-35/6 кВ «ЖКК» | 2х4 | 0,6/0,2 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС-35/6 кВ «Стрічка» | 2х6,3 | 6/2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС-35/10 кВ «НМФ» | 2х4 | 1,1/0,4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | Видано ТУ СЕС на 4,9 МВт-2018р.
13 | ПС № 50 «Березняки»35/10/6 кВ | 2х10 | 5,22/4,3 | 0.068 | 0.002 | 0.026 | 0.03 | 0.026 | 0 | 0.052
14 | ПС № 47 35/6 кВ «Західна» | 2х4 | 1,33/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС № 5 «Жилселище» 35/6 кВ | 2х6,3 | 3,81/3,3 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0.06 | 0.29125 | 0
16 | ПС-«Інгулецька» 35/6 кВ | 2х2,5 | 0,6/0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС «С-35»35/6 кВ | 3.2 | 1,9/0,21 | 0.005 | 0 | 0.0827 | 0.1234 | 0.20855 | 0.2289 | 0.076
18 | ПС- 29 35/6 кВ | 2х4 | 0,3/0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС-5 35/6(20) кВ м. Жовті Води | 2х16 | 8,3/5,94 | 0.158 | 0.124 | 0.2464 | 0.1478 | 0.75056 | 1.3623 | 0.463
20 | ПС-35/6 кВ «Чешка» | 1,6+2,5 | 0,51/0,32 | 0 | 0 | 0.1772 | 0.005 | 0 | 0 | 0
21 | ПС-35/10 кВ «Луч» | 2х6,3 | 0,5/0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Видано ТУ СЕС на 11,6 МВт - 2018 р.
22 | ПС «Макорти» 35/6 кВ | 2.5 | 0,4/0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ПС-35/6 кВ «Палмаш» | 2х10 | 0,7/0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.21 | 0
24 | ПС 35/6 кВ «Рахманово» | 2х4 | 1,3/0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ПС «НВ-ЦЗ» 35/6 кВ | 1.8 | 0,32/0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ПС «САЗ» 35/10/6 кВ | 2х2,5 | 4,5/1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ПС-35/6 кВ «Молзавод» | 2.5 | 1,22/0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ПС-35/6 кВ №14 | 2,5+3,2 | 0,5/0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПС «ЦЗ" 35/6 кВ | 2х4 | 0,4/0,18 | 0.18 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.09 | 0.058 | 0
30 | ПС-35/10 кВ «Сельстрой» | 2х10 | 1,6/1,5 | 0.102 | 0.1 | 0 | 0.48 | 0.149 | 0.969 | 0.031 |  | Видано ТУ СЕС на 12,8 МВт - 2018р.

## 18. Технічний стан сценарій 1
Продовження додатка 3
Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж системи розподілу (сценарій 1)
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Од. Вим. | Прогнозний технічний стан на початок 01.01.2021 р. | Обсяги запланованих робіт на 2021 р. | Прогнозний технічний стан (з урахуванням обсягів запланованих робіт) на кінець
[5 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 16.747 | 2.3 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747
| у доброму стані |  | 2.461 | 0 | 4.761 | 4.961 | 5.161 | 5.361 | 5.561
| підлягає реконструкції |  | 11.086 | 0 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086
| підлягає капітальному ремонту |  | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 148.728 | 2.318 | 157.628 | 157.628 | 157.628 | 157.628 | 157.628
| у доброму стані |  | 97.392 | 0 | 108.61 | 129.648 | 138.068 | 140.028 | 143.848
| підлягає реконструкції |  | 48.6 | 2.1 | 46.5 | 26.78 | 18.96 | 17.2 | 13.58
| підлягає капітальному ремонту |  | 2.736 | 0.218 | 2.518 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 144.12 | 6.9 | 144.55 | 146.25 | 146.25 | 146.25 | 146.25
| у доброму стані |  | 73.4 | 0 | 80.73 | 93.214 | 102.524 | 103.074 | 106.174
| підлягає реконструкції |  | 60.97 | 2.4 | 58.57 | 49.456 | 41.376 | 41.376 | 38.876
| підлягає капітальному ремонту |  | 9.75 | 4.5 | 5.25 | 3.58 | 2.35 | 1.8 | 1.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км | 645.38 | 57.83 | 645.38 | 645.38 | 645.38 | 645.38 | 645.38
| у доброму стані |  | 410 | 0 | 467.83 | 482.03 | 487.73 | 495.82 | 505.22
| підлягає реконструкції |  | 198.64 | 47.14 | 151.5 | 144.95 | 144.95 | 140.95 | 136.38
| підлягає капітальному ремонту |  | 36.74 | 10.69 | 26.05 | 18.4 | 12.7 | 8.61 | 3.78
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 471.55 | 0.35 | 473.55 | 478.08 | 485.88 | 488.68 | 490.68
| у доброму стані |  | 192.19 | 0 | 194.54 | 219.07 | 237.94 | 249.44 | 265.41
| підлягає реконструкції |  | 277.86 | 0 | 277.86 | 258.06 | 247.24 | 238.74 | 225.02
| підлягає капітальному ремонту |  | 1.5 | 0.35 | 1.15 | 0.95 | 0.7 | 0.5 | 0.25
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 313.52 | 1.324 | 313.62 | 315.32 | 315.32 | 315.32 | 315.52
| у доброму стані |  | 154.16 | 0 | 155.584 | 163.662 | 164.072 | 164.822 | 167.622
| підлягає реконструкції |  | 158.36 | 1.024 | 157.336 | 151.108 | 150.928 | 150.348 | 147.828
| підлягає капітальному ремонту |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.55 | 0.32 | 0.15 | 0.07
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4
| підлягає реконструкції |  | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11
| підлягає реконструкції |  | 21 | 3 | 18 | 17 | 17 | 15 | 11
| підлягає капітальному ремонту |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП) 6 (10) кВ, усього | шт. | 689 | 145 | 689 | 692 | 694 | 695 | 696
| у доброму стані |  | 206 | 0 | 351 | 415 | 450 | 471 | 514
| підлягає реконструкції |  | 378 | 88 | 290 | 241 | 219 | 209 | 175
| підлягає капітальному ремонту |  | 105 | 57 | 48 | 36 | 25 | 15 | 7
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| у доброму стані |  | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 12 | 0 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 40 | 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| у доброму стані |  | 15 | 0 | 16 | 17 | 19 | 19 | 22
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 25 | 3 | 25 | 24 | 22 | 22 | 19
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6 – 10 кВ, усього | шт. | 928 | 128 | 928 | 933 | 937 | 938 | 940
| у доброму стані |  | 387 | 0 | 515 | 552 | 606 | 657 | 709
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 541 | 128 | 413 | 381 | 331 | 281 | 231
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
** Зазначити відповідний рік.

## 18. Технічний стан сценарій (2
Продовження додатка 3
Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж системи розподілу (сценарій 2)
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Од. Вим. | Прогнозний технічний стан на початок 01.01.2021 р. | Обсяги запланованих робіт на 2021 р. | Прогнозний технічний стан (з урахуванням обсягів запланованих робіт) на кінець
[5 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 16.747 | 2.3 | 16.747 | 16.747 | 17.207 | 17.207 | 17.207
| у доброму стані |  | 2.461 | 0 | 4.761 | 4.961 | 5.621 | 5.821 | 6.021
| підлягає реконструкції |  | 11.086 | 0 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086
| підлягає капітальному ремонту |  | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 148.728 | 18.038 | 157.628 | 157.628 | 157.628 | 157.628 | 157.628
| у доброму стані |  | 97.392 | 0 | 124.33 | 125.648 | 126.248 | 143.648 | 155.648
| підлягає реконструкції |  | 48.6 | 17.82 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 13.58 | 1.78
| підлягає капітальному ремонту |  | 2.736 | 0.218 | 2.518 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 144.12 | 7.3 | 144.12 | 144.55 | 148.25 | 150.25 | 150.25
| у доброму стані |  | 73.4 | 0 | 80.7 | 86.9 | 101.13 | 114.88 | 115.88
| підлягає реконструкції |  | 60.97 | 2.8 | 58.17 | 54.07 | 44.77 | 33.57 | 33.17
| підлягає капітальному ремонту |  | 9.75 | 4.5 | 5.25 | 3.58 | 2.35 | 1.8 | 1.2
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км | 645.38 | 55.953 | 645.38 | 645.38 | 645.38 | 645.38 | 645.38
| у доброму стані |  | 410 | 0 | 465.953 | 489.503 | 513.903 | 530.193 | 536.923
| підлягає реконструкції |  | 198.64 | 45.263 | 153.377 | 137.477 | 118.777 | 106.577 | 104.677
| підлягає капітальному ремонту |  | 36.74 | 10.69 | 26.05 | 18.4 | 12.7 | 8.61 | 3.78
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 471.55 | 15.05 | 471.55 | 473.55 | 478.08 | 485.88 | 500.68
| у доброму стані |  | 192.19 | 0 | 207.24 | 227.06 | 256.6 | 293.27 | 318.62
| підлягає реконструкції |  | 277.86 | 14.7 | 263.16 | 245.54 | 220.78 | 192.11 | 181.81
| підлягає капітальному ремонту |  | 1.5 | 0.35 | 1.15 | 0.95 | 0.7 | 0.5 | 0.25
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 313.52 | 1.354 | 313.52 | 313.62 | 315.32 | 315.32 | 315.52
| у доброму стані |  | 154.16 | 0 | 155.514 | 163.284 | 167.434 | 175.704 | 176.484
| підлягає реконструкції |  | 158.36 | 1.054 | 157.306 | 149.786 | 147.566 | 139.466 | 138.966
| підлягає капітальному ремонту |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.55 | 0.32 | 0.15 | 0.07
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7
| підлягає реконструкції |  | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12
| підлягає реконструкції |  | 22 | 4 | 18 | 17 | 17 | 15 | 10
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП) 6 (10) кВ, усього | шт. | 689 | 169 | 689 | 692 | 695 | 697 | 709
| у доброму стані |  | 206 | 0 | 375 | 446 | 511 | 556 | 580
| підлягає реконструкції |  | 378 | 112 | 266 | 210 | 159 | 126 | 122
| підлягає капітальному ремонту |  | 105 | 57 | 48 | 36 | 25 | 15 | 7
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16
| у доброму стані |  | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 40 | 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| у доброму стані |  | 12 | 0 | 16 | 17 | 17 | 19 | 22
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 25 | 0 | 25 | 24 | 24 | 22 | 19
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6 – 10 кВ, усього | шт. | 928 | 135 | 928 | 933 | 939 | 943 | 946
| у доброму стані |  | 387 | 0 | 522 | 583 | 644 | 710 | 766
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 541 | 135 | 406 | 350 | 295 | 233 | 180
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
** Зазначити відповідний рік.

## 19. Незавершене будівництво
Перелік об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу станом на початок прогнозного періоду
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок виконання ПВР (рік, місяць) | Початок виконання БМР (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість, тис. грн (без ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на початок прогнозного (2020 рік)періоду, тис. грн (без ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання (виконати, списати, продати тощо), зазначити роки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | "Винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходову клітину м.Дніпро, вул. Д.Нечая, 5». | 2018 | 2021 | 2807.74 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати господарчим способом 2021
2 | "Винос лічильників електроенергії у населення з квартир на сходову клітину м. Дніпро, вул. О. Поля,96». | 2018 | 2022 | 644.145 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати господарчим способом 2021
3 | "Реконструкція ПЛ 6кВ Л-5-29 від ком.14 ПС 35/6кВ №5 до ком.10 ПС 35/6кВ №29(з відгал) | 2015 | 2022 | 9909,64 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування | виконати в 2022 (сценарій 1)
4 | "Реконструкції з заміною МВ-150кВ на елегазові вимикачі 150кВ на ПС 150/10/6кВ "ПЛМ" | 2013 | 2024 | 17813,47 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування | виконати в 2021 (сценарій 1)
5 | "Технічне переоснащення ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ " | 2015 | 2026 | 33094,21 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати 2023 (сценарій 2)
6 | "Реконструкция ПС 35/6 кВ "С-35" | 2016 | 2027 | 37647,23 |  | реконструкція | Амортизаційні відрахування | виконати в 2021 (сценарій 1)
7 | "Техническое переоснащение ПС Наклонноствольная" | 2014 | 2022 | 12749,08 |  | технічне переоснащення | Амортизаційні відрахування | виконати в 2023-2024 (сценарій 1)
8 | "Реконструкция ПС 150кВ "Красногвардейская" | 2016 | 2027 | 76274,17 |  | реконструкція | інші | сценарій 2
9 | "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м.Вільногірськ. | 2018 | 2026 | 678097.2 |  | реконструкція | інші | сценарій 2
10 | "Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» | 2018 | 2023 | 120000 |  | технічне переоснащення | інші | виконати 2023-2025 (сценарій 1, 2)
11 | Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО" | 2018 | 2027 | 237550 |  | технічне переоснащення | інші | виконати 2021-2025 (сценарій 1, 2)
12 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | 2018 | 2025 | 11777.874 |  | технічне переоснащення | інші | виконати 2024 (сценарій 1)
13 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово"" | 2018 | 2026 | 23957.2258 |  | технічне переоснащення | інші | виконати в 2025 (сценарій 1)
14 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | 2018 | 2027 | 16637.112 |  | технічне переоснащення | інші | виконати в 2024 (сценарій 1)
15 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш" | 2018 | 2028 | 19550.59 |  | технічне переоснащення | за перетоки реактивної е/е | виконати в 2025 (сценарій 1)
16 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" | 2018 | 2021 | 10810.357 |  | технічне переоснащення | за перетоки реактивної е/е | виконати в 2025 (сценарій 1)
17 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | 2018 | 2027 | 6973.297 |  | технічне переоснащення | за перетоки реактивної е/е | виконати в 2021 (сценарій 1)
Усього |  | — |  | 1128805.5408 |  | — | — | —
Генеральний директор-
Голова Правління |  |  |  |  | _________________ |  | М.В. Корса
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року |  |  |  |  | М. П. (за наявності)
Головний бухгалтер |  |  |  |  | _________________ |  | Н.О. Марчук | _______________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) |  |  |  |  | (підпис) |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року

## 20. План інвестицій
Продовження додатка 3
План інвестицій за джерелами фінансування
N | Показники капіталовкладень | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього
| Джерела фінансування | 89550.1608 | 82968.6659 | 124283.2125 | 187038.6394 | 281379.6682 | 765220.3468
1 | Власні кошти: | 55482.0745 | 82968.6659 | 124283.2125 | 187038.6394 | 281379.6682 | 731152.2604
1.1 | амортизаційні відрахування | 22970 | 24202.935 | 26046.6831 | 28808.5323 | 32964.9465 | 134993.0969
1.2 | прибуток на виробничі інвестиції | 25078.35 | 50909.0505 | 89599.9289 | 148735.8819 | 237977.4111 | 552300.6224
1.3 | за перетоки реактивної е/е | 7324.24 | 7741.7217 | 8515.8938 | 9367.4832 | 10304.2316 | 43253.5703
1.4 | інші (прибуток) | [5 empty] | 0
1.5 | інші (економія ТВЕ) | 109.4845 | 114.9587 | 120.7066 | 126.742 | 133.0791 | 604.9708
2 | Залучені кошти: | 34068.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34068.0863
2.1 | кредити | [5 empty] | 0
2.2 | фінансова допомога | [5 empty] | 0
2.3 | інші (невикористані кошти попередніх періодів) | 34068.0863 |  |  |  |  | 34068.0863
На забезпечення виконання додаткових робіт для надійного безпечного та економічно ефективного функціонування системи розподілу ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", дотримання встановлених рівнів показників якості електропостачання на прогнозний період, забезпечення необхідної та достатньої пропускної спроможності електромереж 20-150 кВ, забезпечення стабільної роботи електричних мереж необхідне наступне фінансування
План інвестицій за джерелами фінансування
№ | Показники капіталовкладень | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього
| Джерела фінансування | 303937.2568 | 311492.7004 | 381304.9905 | 422904.9442 | 579522.4506 | 1999162.3425
1 | Власні кошти: | 269869.1705 | 311492.7004 | 381304.9905 | 422904.9442 | 579522.4506 | 1965094.2561
1.1 | амортизаційні відрахування | 132762 | 132762 | 132762 | 132762 | 132762 | 663810
1.2 | прибуток на виробничі інвестиції | 129673.446 | 170874.02 | 239906.39 | 280648.719 | 436323.14 | 1257425.715
1.3 | за перетоки реактивної е/е | 7324.24 | 7741.7217 | 8515.8938 | 9367.4832 | 10304.2316 | 43253.5703
1.4 | інші (прибуток) | [5 empty] | 0
1.5 | інші (економія ТВЕ) | 109.4845 | 114.9587 | 120.7066 | 126.742 | 133.0791 | 604.9708
2 | Залучені кошти: | 34068.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34068.0863
2.1 | кредити | [5 empty] | 0
2.2 | фінансова допомога | [5 empty] | 0
2.3 | інші (невикористані кошти попередніх періодів) | 34068.0863 |  |  |  |  | 34068.0863
Генеральний директор-
| Голова Правління |  |  | _______________М.В. Корса______________
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) |  |  | (прізвище, ім'я, по батькові)
"____" ____________ 20___ року

## ТЕО
Таблиця 16.12
Найменування ТЕО | Рік виконання | Проект | Рік виконання | План реалізації | Рік виконання по сценарію 2
Розробка ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ | 2017 | Розробка проектної документації "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ | 2017-2018 | Будівництво ПС та реконструкція електричних мереж реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ | 2022-2025 (сценарій 2)
Розробка ТЕО будівництва ПС "Красногвардійська" | 2014 | Розробка проекту "Реконструкція ПС 150/6 кВ "Пролісок" з ЛЕП-150 кВ" | 2016 | Будівництво ПС | 2025-2027 (сценарій 2)
Розробка ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" | 2017 | Розробка проекту | 2022 | Реконструкція ел.мереж | 2027-2029 (сценарій 2)

## 21 Перелік заходів сценарій 1
Перелік та етапи виконання заходів ПРСР (сценарій 1)
№ з/п | Найменування заходів | шт./км* | Усього |  | Наявність проектної документації на початок прогнозного періоду (так/ні) | Стан виконання ПВР |  | Кошторисна/оціночна вартість ПВР тис. грн (без ПДВ) | Стан виконання БМР | [6 empty] | Створюваний резерв потужності/ пропускної здатності, мВт | Джерело фінансування | Критерії (відповідно до підпунтку 3.2.6 глави 3.2 КСР) | Обгрунтування включення до ПРСР (СПР, технічний стан, ПРСП, вимога ОСП тощо), вказати назву документа та сторінку | Стислий опис робіт | № сторінки пояснювальної записки | Примітка
|  |  | кількість* | Кошторисна/оціночна вартість БМР тис. грн (без ПДВ) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік)
[11 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Нове будівництво об'єктів системи розподілу
1.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього
1.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього
1.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього
1.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього |  |  | 13975 |  |  |  | 0 |  |  | 13975 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Будівництво ЛЕП 35 кВ до ПС «С-35» 35/6 кВ м.Жовті Води | 2/4,45 | 8.9 | 13975 | так | 2016 | 2016 |  | 2021 | 2021 | 13975 | [5 empty] | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5 | СПР ст.30, 147 | Будівництво двоколової ЛЕП-35 кВ та перепідключення ПС «С-35» 35/6 кВ до ПЛ-35 кВЛ-К-31, Л-К-32 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». | ст.132
| Усього (сума по п.1.1-1.4) |  |  | 13975 |  |  |  | 0 |  |  | 13975 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу | [14 empty] | 0
2.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  | 6 | 322834.832 |  |  |  | 552 |  |  | 24404.02 | 21000 | 64297.34 | 102320.36 | 141687.112
2.1.1. | "Реконструкції з заміною МВ-150кВ на елегазові вимикачі 150 кВ на ПС 150/10/6кВ "ПЛМ" | 1 | 1 | 6200 | так | 2016 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 6200 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 6 | Технічний стан, СПР ст.24, 66,81,92 Акт технічного опосвідчення від 03.05.2019 р. | Реконструкція ВРУ-150 кВ: - Заміна масляних вимикачів ВМТ-220 -150 кВ на елегазові вимикачі. - Заміна трансформаторів струму ТФЗМ-150 кВ на маломасляні ТС. - Заміна роз’єднувачів типу РНДЗ-2-150\1000 У1 на нові. - Встановлення маломасляних трансформаторів напруги. - Заміна вентильних розрядників РВМГ-150 на ОПН-150 кВ. На стороні 10-6 кВ: - Заміна у ввідних комірках трансформаторів струму ТВЛМ-10 на трансформатори струму ТЛШ-10 3000\5А . - Заміна вентильних розрядників 10 кВ на обмежувачі перенапруги типу ОПН. - Встановлення комплекту релейного захисту на мікропроцесорній базі. | ст.90
2.1.2. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/10/6 кВ "ПЛМ" | 1 | 1 |  | в наявносты, коригування проекту | 2015 2021 | 2021 | 100 | 2023 | 2023 |  |  | 31000 |  |  |  | Амортизаційні відрахування |  |  | технічне переоснащення з заміною силового трансформаторав
2.1.3. | Технічне переоснащення ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» 1 етап | 1 | 1 | 20828 | так | 2014 | 2014 |  | 2023 | 2023 |  |  | 20828 |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3 | Технічний стан, СПР ст.27, 94 Акт технічного опосвідчення від 02.04.2019 р. | Проектом передбачено: - Заміна відокремлювачів та короткозамикачів 150 кВ на елегазові вимикачі. - Встановлення додатково нових роз’єднувачів 150 кВ типу РГ-1б-150/1000 УХЛ1. - Заміна вентильних розрядників типу РВМГ-150М на обмежувачі перенапруги. - Встановлення маломасляних трансформаторів струму 150 кВ. - Заміна трансформаторів струму 6 кВ 4000/5А на нові типу ТЛШ-10, 4000/5А. - Заміна опорної та підвісної ізоляції на нову полімерну. - Заміна проводів та спусків ВРУ-150 кВ. - Ремонт порталів ВРУ-150 кВ. - Реконструкція зовнішнього освітлення ВРУ-150 кВ. - Встановлення нового щита постійного струму типу ЩПТ-220-250УХЛ1 з герметичною гелевою АКБ типу А704/280 виробництва Sonnenshein. | ст.95
|  |  |  | 0 | коригування проекту | 2021 | 2021 | 126
2.1.3. | Технічне переоснащення ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» 2 етап | 1 | 1 | 40670.36 | ні | 2022 | 2022 | 200 | 2024 | 2024 |  |  |  | 40670.36 | [5 empty] | - Заміна силових трансформаторів 1Т, 2Т .
2.1.4. | Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО" | 1 | 1 | 164254.02 |  | 2019 | 2019 |  | 2021 | 2025 | 18204.02 | 21000 |  | 37500 | 87550 |  |  |  |  | Заміна силових трансформаторів на 40 МВА, заміна обладнання та порталів ВРУ-35 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ, телемеханіки та телеуправління, реконструкцыя ЗРУ-6 кВ | ст.98
2.1.5. | "Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» | 1 | 1 | 90882.452 | так | 2018 | 2018 |  | 2023 | 2025 |  |  | 12469.34 | 24150 | 54137.112 |  | інші (прибуток) | 1, 2, 3, 6 | Технічний стан, СПР ст. 25, 81,92 Акт технічного опосвідчення від 20.05.2017 р. | Повна заміна обладнання ВРУ-150/35 кВ та силових трансформаторів. Заміна від’єднувача 150 кВ на елегазовий вимикач. Заміна РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т на мікропроцесорні блоки захисту. Встановлення ком. 6 кВ | ст.104
[5 empty] | коригування проекту | 2022 | 2022 | 126
2.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 12 | 12 | 119563.8248 |  |  |  | 745 |  |  | 15849.071 | 6200 | 0 | 16473.121 | 80296.6328
2.2.1. | "Реконструкция ПС 35/6 кВ "С-35" м. Жовті Води, Дніпропетровської обл. | 1 | 1 | 5419.071 | так | 2016 | 2016 |  | 2021 | 2021 | 5419.071 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 5, 9 | СПР ст.30, 147 | Проектом передбачено: - Встановлення нового силового трансформатора 2Т . - Монтаж нової 2 секції 35 кВ з вакуумним вимикачем. - Встановленням додаткових комірок для приєднання споживачів на 1. 2 секції 6 кВ . | ст.106
2.2.2. | Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ «Чешка» | 1 | 1 | 6410 | ні | 2021 | 2021 | 210 | 2022 | 2022 |  | 6200 |  |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 8, 10 | Технічний стан, СПР ст.34, 66, 98, 150, Акт технічного опосвідчення від 2019 р. | Заміна силового трансформатору 1Т, заміна маслозбірників 1Т. Повна заміна обладнання 1 секції ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ, ремонт будівлі ЗРУ-6 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ, телемеханіка та телеуправлінн. | ст.108
2.2.3. | Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ «Луч» | 1 | 1 | 245 | ні | 2025 | 2025 | 245 | [8 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 4, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.30, 96 Акт технічного опосвідчення | Проектом передбачається: - заміна обладнання 35 кВ; - заміна кабельно-провідникової продукції під нове обладнання; - охоронна та пожежна сигналізація; - заміна мережі зовнішнього освітлення. | ст.109
2.2.4. | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ Молзавод" | 1 | 1 | 10810.357 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 10810.357 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 5, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.37, 99 Акт технічного опосвідчення від 11.03.2019 р. | Реконструкція ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; -заміна трансформатору; - організація автоматизованої системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт; - організація системи сигналізації пожежної та периметральної охорони. | ст.110
2.2.5. | Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ №14 | 1 | 1 | 6630 | ні | 2021 | 2021 |  | 2021 | 2021 | 6630 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.37, 81, 99 Акт технічного опосвідчення від 15.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 35 кВ; - телемеханіка, телеуправління. - заміна обладнання ВРУ-35 з встановленням ВкВ; встановлення нових ТС та ТН 35 кВ, монтаж нових роз’єднувачів, заміна ошинування ВРУ-35 кВ; - ретрофіт в існуючих комірок ЗРУ-6 кВ (виконати заміну МВ на ВВ; - монтаж нових ТН, ТВП, ТВП підключити на секцію; - виконати перевірку захищеності обладнання ПС від прямих ударів блискавки, при необхідності встановити додаткові блискавковідводи; - встановити ШОТ, захист приєднань 6 кВ виконати на базі мікропроцесорних блоків захисту, замінити панель управління МВ 35 кВ; - заміна силових трансформаторів; - виконати заміну всієї кабельно-провідникової продукції замінених комірок; - виконати опалення та кондиціювання приміщень; - виконати охоронну та пожежну сигналізацію; - заміна мережі ланцюгів зовнішнього освітлення. | ст.112
2.2.6. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | 1 | 1 | 7140.124 | так | 2018 | 2018 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 7140.124 |  |  | Амортизаційні відрахування |  |  | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.116
2.2.7 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | 1 | 1 | 6832.997 | так | 2018 | 2018 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 6832.997 |  |  | Амортизаційні відрахування |  |  | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.117
2.2.9 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | 1 | 1 | 3800 | так | 2018 | 2018 |  | 2021 | 2021 | 3800 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування |  |  | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.120
2.2.10 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово"" | 1 | 1 | 23957.2258 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 23957.2258 |  | Амортизаційні відрахування |  |  | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - встановлення КРПЗ-6 кВ, перепідключення споживачів від існуючого ЗРУ-6 кВ до нового КРПЗ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.123
2.2.11 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш" | 1 | 1 | 19550.59 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 19550.59 |  | Амортизаційні відрахування |  |  | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.124
2.2.12 | Технічне переоснащення ПС "Сельстрой" | 1 | 1 | 2580 | ні | 2023 | 2023 | 80 | 2024 | 2024 |  |  |  | 2500 | [5 empty] | Проєктом передбачається: - реконструкція ЗРУ-6 кВ з заміною обладнання, організація обліку; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.125
2.2.13 | Технічне переоснащення ПС-35/10 «НМФ» | 1 | 1 | 26188.46 | ні | 2024 | 2024 | 210 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 25978.46 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.34, 82, 97 Акт технічного опосвідчення від 17.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 35 кВ; - заміна обладнання ВРУ-35, встановлення ВкВ, встановлення нових ТС та ТН 35 кВ, монтаж нових роз’єднувачів, заміна ошинування ВРУ-35 кВ; - заміна силових трансформаторів; - заміна обладнання ЗРУ-10 кВ, заміна МВ на ВВ, монтаж нових ТН-10 кВ; - телемеханіка, телеуправління; - встановити ШОТ; - захист приєднань 10 кВ на базі мікропроцесорних блоків захисту; - замінити панель управління ввідних вимикачів; - виконати заміну всієї кабельно – провідникової продукції замінених комірок; - виконати опалення та кондиціювання приміщень; - виконати охоронну та пожежну сигналізацію; - заміна мережі ланцюгів зовнішнього освітлення. | ст.126
2.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього
2.3.1.
2.3.2.
…
2.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 35.02 | 35.02 | 54327.42 |  |  |  | 280 |  |  | 2000 | 4674 | 14373.42 | 33000 | 0
2.4.1. | Реконструкція ПЛ-35 кВ Л-МКР-31 | 17.82 | 17.82 | 21047.42 | так | 2019 | 2019 |  | 2021 | 2023 | 2000 | 4674 | 14373.42 | [6 empty] | Реконструкція ПЛ з заміною опор | ст.129
2.4.2. | Реконструкція ПЛ-35 кВ Л-ІНГ-32 | 17.2 | 17.2 | 33280 | ні | 2023 | 2023 | 280 | 2024 | 2024 |  |  |  | 33000 | [5 empty] | Реконструкція ПЛ з заміною опор | ст.131
| Усього (сума по п. 2.1-2.4) |  |  | 496726.0768 |  |  |  | 1577 |  |  | 42253.091 | 31874 | 78670.76 | 151793.481 | 221983.7448
| Усього (сума по п. 1 та 2) |  |  | 510701.0768 |  |  |  | 1577 |  |  | 56228.091 | 31874 | 78670.76 | 151793.481 | 221983.7448
3. | Нове будівництво об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
3.1. | Вільногірські РЕМ, усього |  |  | 0 | [12 empty] | Амортизаційні відрахування, інші (прибуток), за перетоки реактивної е/е | 1, 2, 3 | Технічний стан, КСР ст.12, акти дефектів |  | ст133
3.1.1. | Будівництво ПЛ-6 кВ | 0.43 | 0.43 | 168 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 168 | [8 empty] | Будівництво ПЛ-6 кВ на з/б опорах в смт. Дніпровське
3.1.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 0.1 | 160 | ні | 2021 | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 120 | [8 empty] | Будівництво КЛ-0,4 кВ до житлового будинку в смт. Дніпровське
3.2. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0
3.2.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 1200 | ні | 2021 | 2023 | 80 | 2021 | 2023 | 420 |  | 700 | [6 empty] | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ до ж/б в м. Павлоград.
3.2.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.2 | 0.2 | 140 | ні | 2024 | 2024 | 40 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Будівництво КЛ-0,4 кВ до житлового будинку в м. Павлоград
3.3. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0
3.3.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 1290 | ні | 2021 | 2022 | 40 | 2021 | 2022 | 420 | 830 | [7 empty] | Будівництво двотрансформаторної КТП-6/2х250 кВА з АВР для переведенням навантаження ТП-9к в м. Дніпро
3.3.2. | Будівництво КЛ 6 кВ | 19.13 | 19.13 | 14370 | ні | 2021 | 2024 | 580 | 2021 | 2025 | 200 | 2770 | 5460 | 3360 | 2000 |  |  |  |  | Будівництво КЛ -6 кВ в м. Дніпро
3.3.3. | Будівництво КЛ 0,4 кВ | 1.7 | 1.7 | 340 | ні | 2021 | 2021 | 40 | 2022 | 2022 |  | 300 | [7 empty] | Будівництво КЛ -0,4 кВ в м. Дніпро
3.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0
3.4.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 3 | 3 | 1240 | ні | 2021 | 2023 | 110 | 2022 | 2024 |  | 500 |  | 630 | [5 empty] | Будівництво розвантажувального КТП 6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ в м. Жовті Води
3.4.2. | Будівництво ПЛ-10 кВ | 1.7 | 1.7 | 1040 | ні | 2021 | 2021 | 40 | 2022 | 2022 |  | 1000 | [7 empty] | Будівництво ПЛ-6 кВ в м. Жовті Води
3.5. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0
3.5.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 400 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 400 | [8 empty] | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з заміною проводу АС на СІП існуючих ПЛ-0,4 кВ в м. Кривий Ріг.
4. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
4.1. | Вільногірські РЕМ, усього | [15 empty] | Амортизаційні відрахування, інші | 1, 2, 3 | Технічний стан, КСР ст.12, акти дефектів |  | ст133
4.1.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 6/0,4 кВ | 19 | 19 | 3045 | ні | 2024 | 2024 | 165 | 2021 | 2025 | 520 | 1100 |  |  | 1260 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ | ст.98, 114
4.1.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 9.67 | 9.67 | 1137 | ні | 2021 | 2021 | 20 | 2021 | 2021 | 1117 | 0 | [6 empty] | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.1.3. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 2.3 | 2.3 | 1813 | ні | 2022 | 2024 | 153 | 2023 | 2025 |  |  | 170 | 530 | 960 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в смт. Дніпровське | ст.98, 114
4.1.4. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 0.9 | 0.9 | 2413 | ні | 2021 | 2023 | 120 | 2022 | 2025 |  | 173 |  | 120 | 2000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків | ст.98, 114
4.2. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.2.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 21 | 21 | 5214 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2025 | 380 | 875 |  |  | 3959 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП | ст.98, 114
4.2.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 14.3 | 14.3 | 4320 | ні | 2021 | 2024 | 120 | 2021 | 2025 | 420 |  |  | 2400 | 1380 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.2.3. | Реконструкція ПЛ 6 кВ | 4.94 | 4.94 | 2466 | так | 2022 | 2024 | 120 | 2023 | 2025 |  |  | 2046 |  | 300 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ | ст.98, 114
4.2.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 1.5 | 1.5 | 1040 | так | 2024 | 2024 | 40 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в м. Кривий Ріг | ст.98, 114
4.3. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.3.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 45 | 45 | 14494 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2025 | 420 | 2000 | 4074 | 4000 | 4000 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП | ст.98, 114
4.3.2. | Реконструкція ПЛ-10 кВ | 3.64 | 3.64 | 1043 | ні | 2021 | 2022 | 80 | 2023 | 2023 |  |  | 963 | [5 empty] | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ смт. Черкаське | ст.98, 114
4.3.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 13.8 | 13.8 | 1460 | так | 2021 | 2024 | 40 | 2021 | 2025 | 280 | 1000 |  |  | 140 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.3.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 13.03 | 13.03 | 4670 | ні | 2021 | 2024 | 220 | 2022 | 2025 |  | 400 | 970 | 980 | 2100 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в смт. Гвардійське | ст.98, 114
4.3.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 1.46 | 1.46 | 2660.927 | ні | 2021 | 2023 | 80 | 2021 | 2024 | 780.927 | 1500 | 100 | 200 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків | ст.98, 114
4.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.4.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 44 | 44 | 5985 | ні | 2021 | 2024 | 60 | 2021 | 2025 | 910 | 2275 |  |  | 2740 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП, РП | ст.98, 114
4.4.2. | Реконструкція ПЛ 6 кВ | 13.51 | 13.51 | 5913 | так | 2021 | 2021 | 40 | 2021 | 2025 | 600 | 3273 |  |  | 2000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ з заміною опор в м. Жовті Води | ст.98, 114
4.4.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 22.2 | 22.2 | 2340 | ні | 2023 | 2023 | 40 | 2021 | 2025 | 300 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.4.4. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 7.1 | 7.1 | 7273 | ні | 2022 | 2023 | 473 | 2022 | 2024 |  | 1600 | 3000 | 2200 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-6 кВ в м. Жовті Води | ст.98, 114
4.4.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 6.25 | 6.25 | 2284.26 | так | 2021 | 2021 | 120 | 2022 | 2025 |  | 1344 |  |  | 820.26 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків | ст.98, 114
4.5. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.5.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 74 | 74 | 16310.07 | так | 2021 | 2023 | 350 | 2021 | 2025 | 1240.57 | 4837.56 | 4062.45 | 819.49 | 5000 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП, панелей РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСО | ст.98, 114
4.5.2. | Реконструкція КЛ-6-10 кВ | 29 | 29 | 7919 | ні | 2021 | 2022 | 349 | 2022 | 2025 |  | 3200 | 2370 |  | 2000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в м. Дніпро | ст.98, 114
4.5.3. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 1.93 | 1.93 | 1914.94 | ні | 2021 | 2021 | 120 | 2021 | 2025 | 572 | 222.94 |  |  | 1000 |  |  |  |  | Реконструкція КЛ 0,4 кВ в м. Дніпро
4.5.4. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 2.263 | 2.263 | 240 | ні | 2021 | 2021 | 80 | 2021 | 2021 | 160 | [8 empty] | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ в м. Дніпро
| Усього по п. 3: |  |  | 20348 |  |  |  | 970 |  |  | 1728 | 5400 | 6160 | 3990 | 2100
| ТП (РП) | 9 | 9 | 4130 |  |  |  | 230 |  |  | 1240 | 1330 | 700 | 630 | 0
| ЛЕП | 23.26 | 23.26 | 16218 |  |  |  | 740 |  |  | 488 | 4070 | 5460 | 3360 | 2100
| Усього по п. 4: |  |  | 95955.197 |  |  |  | 2790 |  |  | 7700.497 | 24800.5 | 17755.45 | 11249.49 | 31659.26
| ТП (РП) | 203 | 203 | 45048.07 |  |  |  | 575 |  |  | 3470.57 | 11087.56 | 8136.45 | 4819.49 | 16959
| ЛЕП | 147.793 | 147.793 | 50907.127 |  |  |  | 2215 |  |  | 4229.927 | 13712.94 | 9619 | 6430 | 14700.26
| Усього по п. 3, 4 |  |  | 116303.197 |  |  |  | 3760 |  |  | 9428.497 | 30200.5 | 23915.45 | 15239.49 | 33759.26
5 | Інші заходи, усього
5.2 | Розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії |  |  | 1191.004 | [6 empty] | 267.12 | 168.036 | 293.91 | 99.088 | 362.85 |  | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції |  | КСР |  | ст.50
5.3 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  | 58686.78 | [6 empty] | 13400.2 | 11079.59 | 10756.07 | 10267.17 | 13183.75 |  |  |  | КСР |  | ст.57
5.3.1 | Улаштування однофазних та трифазних вводів в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО |  |  | 3147.8 | [6 empty] | 518.4 | 518.4 | 517.4 | 518.4 | 1075.2
5.3.2 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  | 34747.48 | [6 empty] | 6900.3 | 5951.19 | 6538.67 | 7198.77 | 8158.55
5.3.3 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  | 5491.5 | [6 empty] | 781.5 | 860 | 950 | 1750 | 1150
5.3.4 | Модернізація лабораторії для перевірки комерційного обліку |  |  | 15300 | [6 empty] | 5200 | 3750 | 2750 | 800 | 2800
5.4 | Заходи з удосконалення та розвитку IT-інфраструктури під сучасні потреби бізнесу, в т.ч. телемеханізація підстанцій |  |  | 21917 | [6 empty] | 5026 | 4580 | 4501 | 3471 | 4339 |  |  |  | КСР |  | ст.138
5.4.1 | Впровадження та розвиток АСДТК |  |  | 8960 | [6 empty] | 2000 | 1780 | 2040 | 1040 | 2100
5.4.2 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій та розвиток систем зв'язку |  |  | 12957 | [6 empty] | 3026 | 2800 | 2461 | 2431 | 2239
5.5 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  | 23665.3 | [6 empty] | 4624.6 | 3224.58 | 4248.12 | 4713 | 6855 |  |  |  | технічний стан |  | ст.137
5.6 | Обладнання, що не вимагає монтажу | [9 empty] | 535.5567 | 751.96 | 500 | 613.41 | 506.06
| Усього по п. 5: |  |  | 108367.0707 |  |  |  | 0 |  |  | 23853.4767 | 19804.166 | 20299.1 | 19163.668 | 25246.66
| ВСЬОГО |  |  | 765220.3445 |  |  |  | 3760 |  |  | 89510.0647 | 81878.666 | 122885.31 | 186196.639 | 280989.6648
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
** Зазначити відповідний рік.
| Генеральний директор- | [7 empty] | М.В. Корса
| Голова Правління |  | (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| (або особа, яка виконує його обов'язки) |  | М. П. (за наявності)
"____" ____________ 20___ року

## 21. Перелік заходів сценарій 2
Перелік та етапи виконання заходів ПРСР (сценарій 2)
№ з/п | Найменування заходів | шт./км* | Усього |  | Наявність проектної документації на початок прогнозного періоду (так/ні) | Стан виконання ПВР |  | Кошторисна/оціночна вартість ПВР тис. грн (без ПДВ) | Стан виконання БМР | [6 empty] | Створюваний резерв потужності/ пропускної здатності, мВт | Джерело фінансування | Критерії (відповідно до підпунтку 3.2.6 глави 3.2 КСР) | Обгрунтування включення до ПРСР (СПР, технічний стан, ПРСП, вимога ОСП тощо), вказати назву документа та сторінку | Стислий опис робіт | № сторінки пояснювальної записки | Примітка
|  |  | кількість* | Кошторисна/оціночна вартість БМР тис. грн (без ПДВ) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік) |  | початок (квартал, рік) | закінчення (квартал, рік) | обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)
[11 empty] | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2025 р. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Нове будівництво об'єктів системи розподілу
1.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього | 2 | 2 | 213588.905 |  |  |  | 2100 |  |  | 0 | 20311.88 | 53340 | 44330.125 | 93506.9
1.1.1. | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ м. Вільногірськ (Будівництво ПС 150/20 кВ м. Вільногірськ) | 1 | 1 | 115882.005 | так | ТЕО -2017 | 2018 |  | 2022 | 2024 |  | 20311.88 | 53340 | 42230.125 |  | 14.03 | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103 | 1.Будівництво нової ПС-150/20 кВ з підключенням до шин 150 кВ ПС 330 кВ ВДГМК ДП «НЕК «Укренерго»: - Два силових трансформатори; - ВРП-150 кВ з елегазовими вимикачами; - Приєднання з вакуумними вимикачами 20 кВ; - Мікропроцесорні блоки захисту, телемеханізація; 2. Реконструкція електричних мереж з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ та перепідключення на ПС. 3. Використання автоматичної системи з обліку електроенергії з використанням технологій Smart Grid. | ст. 154
1.1.2. | Будівництво підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ м. Дніпро | 1 | 1 | 97706.9 | так | ТЕО -2017, коригування проекту 2024 | 2024 | 2100 | 2025 | 2025 |  |  |  | 2100 | 93506.9 | 8 | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5, 9, 10 | СПР ст.110 ТЕО будівництва ПС "Красногвардійська" 2014 рік; ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" 2017 рік | 1. Будівництво ПС закритого типу - чотириповерхова будівля: - схема ЗРУ-150 кВ «блок лінія – трансформатор» з неавтоматичною ремонтною перемичкою з боку ліні, з двома елегазовими вимикачами в колах трансформаторів; - встановлення 2-х силових трансформаторів одиничною потужністю 40 МВА з розщепленою обмоткою низької напруги; - реконструкція розподільчого пристрою 150 кВ магістральної ПС 330 кВ «Дніп-ровська» з розширенням на два лінійних приєднання з встановленням елегазових вимикачів; - телемеханіка; - спорудження ЛЕП-150 кВ у дволанцюговому виконанні «Дніпровська – Пролісок» довжиною 9,5 км; 2. Реконфігурація мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ, підключення до ПС (на 2025-2029 роки). | ст.144
1.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 42 | 42 | 58634.58 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3925.6 | 12225.8 | 14325.8 | 28157.38
1.2.1. | Будівництво (реконструкція) ТП, РП з переводом на напругу 20 кВ м. Вільногірськ | 42 | 42 | 58634.58 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2025 |  | 3925.6 | 12225.8 | 14325.8 | 28157.38 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103, ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | Реконструкція електричних мереж з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ та перепідключення на ПС. | ст. 154
1.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  | 19.46 | 121421.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 876.3 | 0 | 0 | 120545
1.3.1. | Будівництво ЛЕП 150 кВ до ПС 150/20 кВ м.Вільногірськ | 2/0,23 | 0.46 | 876.3 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2022 |  | 876.3 |  |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 5, 10 | СПР ст.103, ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | ЛЕП-150 кВ заплановано в дволанцюговому виконанні протяжністю по трасі 230 м проводом АС-240 для підключення безпосередньо до шин 150 кВ ПС 330 кВ ВДГМК ДП «НЕК «Укренерго» підстанції 150/20 кВ «Вільногірська» | ст.154
1.3.2. | Будівництво ЛЕП 150 кВ до ПС 150/6(20) кВ «Пролісок» | 2/9,5 | 19 | 120545 | так | 2016 | 2016 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 120545 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 5, 10 | СПР ст.110, ТЕО "Реконструкція підстанції "Пролісок" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ" 2017 рік | Будівництво дволанцюгової ЛЕП 150 кВ по трасі 9,5 км для підключення підстанції ПС 150/6(20) кВ «Пролісок» від ПС 330 кВ «Дніпровська» | ст.154
1.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього |  | 8.9 | 13975 |  |  |  | 0 |  |  | 13975 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Будівництво ЛЕП 35 кВ до ПС «С-35» 35/6 кВ м.Жовті Води | 2/4,45 | 8.9 | 13975 | так | 2016 | 2016 |  | 2021 | 2021 | 13975 | [5 empty] | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 5 | СПР ст.30, 147 | Будівництво двоколової ЛЕП-35 кВ та перепідключення ПС «С-35» 35/6 кВ до ПЛ-35 кВЛ-К-31, Л-К-32 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». | ст.132
| Усього (сума по п.1.1-1.4) |  |  | 407619.785 |  |  |  | 2100 |  |  | 13975 | 25113.78 | 65565.8 | 58655.925 | 242209.28
2. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу
2.1. | Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  | 8 | 527778.192 |  |  |  | 916 |  |  | 120782.9 | 127551.833 | 139638.35 | 78889.109 | 60000
2.1.1. | "Реконструкції з заміною МВ-150кВ на елегазові вимикачі 150 кВ на ПС 150/10/6кВ "ПЛМ" | 1 | 1 | 6200 | так | 2016 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 6200 |  |  |  |  | 30.41 | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 6 | СПР ст.24, Акт технічного опосвідчення від 03.05.2019 р. | Реконструкція ВРУ-150 кВ: - Заміна масляних вимикачів ВМТ-220 -150 кВ на елегазові вимикачі. - Заміна трансформаторів струму ТФЗМ-150 кВ на маломасляні ТС. - Заміна роз’єднувачів типу РНДЗ-2-150\1000 У1 на нові. - Встановлення маломасляних трансформаторів напруги. - Заміна вентильних розрядників РВМГ-150 на ОПН-150 кВ. На стороні 10-6 кВ: - Заміна у ввідних комірках трансформаторів струму ТВЛМ-10 на трансформатори струму ТЛШ-10 3000\5А . - Заміна вентильних розрядників 10 кВ на обмежувачі перенапруги типу ОПН. - Встановлення комплекту релейного захисту на мікропроцесорній базі. | ст.29,98
2.1.2. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150/10/6 кВ "ПЛМ" | 1 | 1 | 31000 | так | 2016 | 2016 |  | 2021 | 2021 | 31000 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування, Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 6 | СПР ст.24, Акт технічного опосвідчення від 02.04.2019 р. | – Технічне переоснащення з заміною силового трансформатора. | ст.90
|  |  |  | 100 | коригування проекту | 2021 | 2021 | 100
2.1.3. | Технічне переоснащення ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» 1 етап | 1 | 1 | 48796.36 | так | 2014 | 2014 |  | 2022 | 2023 |  | 16006.37 | 32663.99 |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3 | СПР ст.27, Акт технічного опосвідчення від 02.04.2019 р. | Проектом передбачено: - Заміна відокремлювачів та короткозамикачів 150 кВ на елегазові вимикачі. - Встановлення додатково нових роз’єднувачів 150 кВ типу РГ-1б-150/1000 УХЛ1. - Заміна вентильних розрядників типу РВМГ-150М на обмежувачі перенапруги. - Встановлення маломасляних трансформаторів струму 150 кВ. - Заміна трансформаторів струму 6 кВ 4000/5А на нові типу ТЛШ-10, 4000/5А. - Заміна силових трансформаторів на нові . Заміна РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т на мікропроцесорні блоки захисту. - Заміна опорної та підвісної ізоляції на нову полімерну. - Заміна проводів та спусків ВРУ-150 кВ. - Ремонт порталів ВРУ-150 кВ. - Реконструкція зовнішнього освітлення ВРУ-150 кВ. - Встановлення нового щита постійного струму типу ЩПТ-220-250УХЛ1 з герметичною гелевою АКБ типу А704/280 виробництва Sonnenshein. | ст.95
[5 empty] | коригування проекту | 2021 | 2021 | 126
| Технічне переоснащення ПС «Наклоноствольна 150/6 кВ» 2 етап | 1 | 1 | 63698.36 | ні | 2022 | 2022 | 200 | 2023 | 2023 |  |  | 63498.36 | [5 empty] | 0
2.1.5. | Технічне переоснащення ПС-154/35/6 кВ «КПО» | 1 | 1 | 164254.02 | так | 2019 | 2019 |  | 2021 | 2022 | 83582.9 | 80671.12 |  |  |  | 22 | Амортизаційні відрахування, Прибуток на виробничі інвестиції | 1,.2,.3,.5,.9 | СПР ст.24, 62, Акт технічного опосвідчення від 19.05.2017 р. | Заміна силових трансформаторів на 40 МВА, заміна обладнання та порталів ВРУ-35 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ, телемеханіки та телеуправління, реконструкцыя ЗРУ-6 кВ | ст.98
2.1.6. | "Технічне переоснащення транформаторної підстанції «ДШЗ-1» | 1 | 1 | 90882.452 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2024 |  | 30874.343 | 43476 | 16532.109 |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 6 | СПР ст. 25, Акт технічного опосвідчення від 20.05.2017 р. | Повна заміна обладнання ВРУ-150/35 кВ та силових трансформаторів. Заміна від’єднувача 150 кВ на елегазовий вимикач. Заміна РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т на мікропроцесорні блоки захисту. Встановлення ком. 6 кВ | ст.104
2.1.7. | Технічне переоснащення ПС-150/6/6 кВ «ПЗТО» | 1 | 1 | 87602 | ні | 2023 | 2023 | 245 | 2024 | 2025 |  |  |  | 62357 | 25000 | 164254.02 | Амортизаційні відрахування, Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | СПР ст.26, Акт технічного опосвідчення від 22.05.2017 р. | Технічне переоснащення ПС: - організація обліку по стороні 150 кВ; - заміна обладнання ВРУ-150, заміна порталів 150 кВ, ошинування, заміна ВД-КЗ 150 кВ на елегазові вимикачі, заміна роз’єднувачів; - на приєднанні 150 кВ ТС встановити типу IMB-170 виробництва АВВ, ТН з литою ізоляцією, підключення ТН-150 кВ виконати через роз’єднувачі; - заміна обладнання ЗРУ-6 кВ, ретрофіт існуючих комірок з заміною МВ на вакуумні вимикачі, замінити ТВП, ШОТ, ЩПС; - заміна силових трансформаторів 1Т, 2Т типу ТРДН-32000/150 У1; - заміна всієї кабельно–провідникової продукції під нове обладнання; - релейний захист 150 кВ виконати на базі мікропроцесорних блоків захисту , замінити панель управління ввідних вимикачів, замінити панель ЦС, передбачити передачу вимикаючого імпульсу на ПС 330 кВ «Павлоградська»; - виконати пожежну та охоронну сигналізацію підстанції, встановити пости відеоспостереження; - виконати заміну мережі освітлення ПС; - телемеханіка, телеуправління. | ст.145
2.1.8. | Технічне переоснащення ПС-150/10/6 кВ «ПМЗ» | 1 | 1 | 35245 | ні | 2024 | 2024 | 245 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 35000 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3 | СПР ст.27, Акт технічного опосвідчення від 22.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 150 кВ; - заміна обладнання ВРУ-150 кВ з заміною порталів та ошинування, з заміною силового трансформатора 4Т типу ТРДН-32000/150 У1, ремонт існуючого маслозбірника, маслостоків, масло приймача; - заміна обладнання ЗРУ-10/6 кВ, ретрофіт існуючих комірок ЗРУ 10/6 кВ; - заміна всієї кабельно–провідникової продукції під нове обладнання; - релейний захист 150 кВ виконати на базі мікропроцесорних блоків захисту, замінити панель управління ввідних вимикачів; - телемеханіка, телеуправління,. | ст.147
2.2. | Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього |  | 12 | 119563.8218 |  |  |  | 745 |  |  | 22989.192 | 6200 | 0 | 9332.997 | 80296.6328
2.2.2. | 6. "Реконструкция ПС 35/6 кВ "С-35" м. Жовті Води, Дніпропетровської обл. | 1 | 1 | 5419.071 | так | 2016 | 2016 |  | 2021 | 2021 | 5419.071 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 5, 9 | СПР ст.30, 125,147 | Проектом передбачається: - Встановлення нового силового трансформатора 2Т. - Монтаж нової 2 секції 35 кВ з вакуумним вимикачем ВР-35 НС, литими трансформаторами струму, ОПН, роз’єднувачами типу РГ-35/1000 УХЛ1. - Реконструкція зі зміною електричної схеми 1 секції 35 кВ, з перемонтажем вакуумного вимикача Т-31 типу ВР-35НС, монтажем нових трансформаторів струму ТРО-70.11, ОПН, роз’єднувачів типу РГ-35/1000 УХЛ1. - Встановленням додаткових комірок для приєднання споживачів на 1,2 сек.6 кВ. - Монтаж нових залізобетонних кабельних лотків для прокладання кабелів вторинної комутації 1, 2 секції 35 кВ. - РЗА силових трансформаторів 1Т, 2Т виконана на базі мікропроцесорних блоків захисту. - Реконструкція зовнішнього освітлення ВРУ-35 кВ. - Будівництво двоколової ЛЕП-35 кВ та перепідключення ПС «С-35» 35/6 кВ до ПЛ-35 кВ Л-К-31, Л-К-32 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». - Телемеханізація . | ст.106
2.2.3. | Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ «Чешка» | 1 | 1 | 6410 | ні | 2021 | 2021 | 210 | 2022 | 2022 |  | 6200 |  |  |  |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.34, 150, Акт технічного опосвідчення від 2019 р. | Заміна силового трансформатору 1Т, заміна маслозбірників 1Т. Повна заміна обладнання 1 секції ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ, ремонт будівлі ЗРУ-6 кВ, організація обліку по стороні 35 кВ, телемеханіка та телеуправлінн. | ст.108
2.2.3. | Технічне переоснащення ПС-35/10 кВ «Луч» | 1 | 1 | 245 | ні | 2025 | 2025 | 245 | [8 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 4, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.30, 96 Акт технічного опосвідчення | Проектом передбачається: - заміна обладнання 35 кВ; - заміна кабельно-провідникової продукції під нове обладнання; - охоронна та пожежна сигналізація; - заміна мережі зовнішнього освітлення. | ст.109
2.2.4. | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ Молзавод" | 1 | 1 | 10810.357 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 10810.357 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3, 5, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.37, 99 Акт технічного опосвідчення від 11.03.2019 р. | Реконструкція ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; -заміна трансформатору; - організація автоматизованої системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт; - організація системи сигналізації пожежної та периметральної охорони. | ст.110
2.2.5. | Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ №14 | 1 | 1 | 6630 | ні | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 6630 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.37, 81, 99 Акт технічного опосвідчення від 15.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 35 кВ; - телемеханіка, телеуправління. - заміна обладнання ВРУ-35 з встановленням ВкВ; встановлення нових ТС та ТН 35 кВ, монтаж нових роз’єднувачів, заміна ошинування ВРУ-35 кВ; - ретрофіт в існуючих комірок ЗРУ-6 кВ (виконати заміну МВ на ВВ; - монтаж нових ТН, ТВП, ТВП підключити на секцію; - виконати перевірку захищеності обладнання ПС від прямих ударів блискавки, при необхідності встановити додаткові блискавковідводи; - встановити ШОТ, захист приєднань 6 кВ виконати на базі мікропроцесорних блоків захисту, замінити панель управління МВ 35 кВ; - заміна силових трансформаторів; - виконати заміну всієї кабельно-провідникової продукції замінених комірок; - виконати опалення та кондиціювання приміщень; - виконати охоронну та пожежну сигналізацію; - заміна мережі ланцюгів зовнішнього освітлення. | ст.112
2.2.6. | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" | 1 | 1 | 7140.121 | так | 2018 | 2018 |  | 2021 | 2021 | 7140.121 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування |  |  | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.116
2.2.7 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "ЦЗ" | 1 | 1 | 6832.997 | так | 2018 | 2018 |  | 2024 | 2024 |  |  |  | 6832.997 |  |  | Амортизаційні відрахування |  |  | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Реконструкція ЗРУ-6 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.117
2.2.9 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | 1 | 1 | 3800 | так | 2018 | 2018 |  | 2021 | 2021 | 3800 | [5 empty] | Амортизаційні відрахування |  |  | Проектом передбачено: - Реконструкція ВРУ-35 кВ; - Організація обліку по стороні 35 кВ; - Організація автоматичної системи керування з видачею сигналів на диспетчерський пункт та системи сигналізації пожежної та периметральної сигналізації. | ст.120
2.2.10 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Рахманово"" | 1 | 1 | 23957.2258 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 23957.2258 |  | Амортизаційні відрахування |  |  | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - встановлення КРПЗ-6 кВ, перепідключення споживачів від існуючого ЗРУ-6 кВ до нового КРПЗ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.123
2.2.11 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Палмаш" | 1 | 1 | 19550.59 | так | 2018 | 2018 |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 19550.59 |  | Амортизаційні відрахування |  |  | Проєктом передбачається: - заміна обладнання ВРУ-35 кВ; - організація обліку по стороні 35 кВ; - реконструкція ЗРУ-6 кВ; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.124
2.2.12 | Технічне переоснащення ПС "Сельстрой" | 1 | 1 | 2580 | ні | 2023 | 2023 | 80 | 2024 | 2024 |  |  |  | 2500 | [5 empty] | Проєктом передбачається: - реконструкція ЗРУ-6 кВ з заміною обладнання, організація обліку; - телемеханіка, телеуправління, охоронна та пожежна сигналізація. | ст.125
2.2.13 | Технічне переоснащення ПС-35/10 «НМФ» | 1 | 1 | 26188.46 | ні | 2024 | 2024 | 210 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 25978.46 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 8, 9 | Технічний стан, СПР ст.34, 82, 97 Акт технічного опосвідчення від 17.05.2017 р. | Проектом передбачається: - організація обліку по стороні 35 кВ; - заміна обладнання ВРУ-35, встановлення ВкВ, встановлення нових ТС та ТН 35 кВ, монтаж нових роз’єднувачів, заміна ошинування ВРУ-35 кВ; - заміна силових трансформаторів; - заміна обладнання ЗРУ-10 кВ, заміна МВ на ВВ, монтаж нових ТН-10 кВ; - телемеханіка, телеуправління; - встановити ШОТ; - захист приєднань 10 кВ на базі мікропроцесорних блоків захисту; - замінити панель управління ввідних вимикачів; - виконати заміну всієї кабельно – провідникової продукції замінених комірок; - виконати опалення та кондиціювання приміщень; - виконати охоронну та пожежну сигналізацію; - заміна мережі ланцюгів зовнішнього освітлення. | ст.126
2.3. | Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього |  |  | 600 |  |  |  | 600
2.3.1. | ПЛ-150 кВ Л-0-10-А/Л-0-11-А | 1.65 | 1.65 | 600 | ні | 2024 | 2024 | 600 | [8 empty] | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3 | Акт дефектів від 13.05.2018р | Повна реконструкція ПЛ-150 кВ в існуючому створі на нових фундаментах та на нових металевих опорах, провід АС-185, полімерну ізоляцію, полімерні ОПН | ст.152
…
2.4. | Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього | 121.22 | 130.82 | 334020.06 |  |  |  | 780 |  |  | 21047.42 | 29033.8 | 29253.09 | 113391.91 | 140513.84
2.4.1. | ПЛ-35 кВ Л-Інг-31 | 17.2 | 17.2 | 33280 | ні | 2022 | 2022 | 280 | 2024 | 2024 |  |  |  | 33000 |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 101, Акт дефектів від 18.04.2016р. | Повна реконструкція ПЛ-35 кВ в існуючому створі на нових фундаментах, на нових з/б проміжних та металевих анкерних опорах. Запроектувати також нове обладнання ПЛ: грозозахисний трос та контури заземлення опор, провід АС-120, полімерну ізоляцію, полімерні ОПН, лінійну арматуру та інше. Металоконструкції опор повинні бути обробленні гарячим цинкуванням. | ст.131
2.4.2. | ПЛ-35 кВ Л-МКР-31 | 17.82 | 17.82 | 21047.42 | так | 2019 | 2019 |  | 2021 | 2021 | 21047.42 | [5 empty] | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 101, Акт дефектів від 12.05.2016р. | Реконструкція ПЛ-35 кВ: - встановлення нової ПЛ-35 кВ в створі існуючої ПЛ-35 кВ Л-МКР-31; - згідно ПУЕ 2017 року п. 2.5.86 та відповідно табл.2.5.16 з урахуванням, що ПЛ-35 кВ Л-МКР-31 не є відгалуженням від існуючих магістральних ліній застосувати сталеалюмінієвий провід марки АС-120 (підтвердити розрахунком); - лінійна арматура повинна бути захищена гарячим цинкуванням; - кріплення проводу, на перетинаннях через залізниці, шляхи з твердим дорожнім покриттям, ПЛЕП, ПЛЗ, через різні наземні трубопроводи і споруди для транспортування нафти, газу, аміаку і т.і., а також при проходженні ПЛ по населеній місцевості, виконати двох-ланцюговим як на проміжних так і на анкерних опорах; - встановлення металевих уніфікованих опор - Анкерно-кутові, кінцеві опори, опори для відгалуження; - для захисту від перенапруг на кінцевих опорах на кожну фазу встановити обмежувачі перенапруг ОПН-35; - грозозахист ПЛ виконати тросом марки ТК-50 зі сталевих оцинкованих проволок. | ст.129
2.4.3. | ПЛ-35 кВ Л-0-ЮЖ-31/Л-0-ЮЖ-32 | 2/4,8 | 9.6 | 7141.54 | ні | 2024 | 2024 | 250 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 6891.54 |  | Амортизаційні відрахування | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 101, Акт дефектів від 21.07.2017р. | Повна реконструкція ПЛ-35 кВ в існуючому створі на нових фундаментах, на нових з/б проміжних та металевих анкерних опорах, грозозахисний трос та контури заземлення опор, провід АС-120, полімерну ізоляцію, полімерні ОПН, лінійну арматуру та інше. Металоконструкції опор повинні бути обробленні гарячим цинкуванням. | ст.150
2.4.4. | Л-САЗ | 2.2 | 2.2 | 2146.6 | ні | 2024 | 2024 | 250 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 1896.6 |  | Інші джерела (за перетоки реактивної енергії) | 1, 2, 3 | СПР ст. 64, 102, Акт дефектів від 13.05.2017р. | Повна реконструкція ПЛ-35 кВ в існуючому створі на нових фундаментах, на нових з/б проміжних та металевих анкерних опорах, грозозахисний трос та контури заземлення опор, провід АС-120, полімерна ізоляція, полімерні ОПН, лінійну арматуру та інше. Металоконструкції опор повинні бути обробленні гарячим цинкуванням. | ст.150
2.4.5. | Будівництво (реконструкція) ПЛ-6 кВ з перводом на ПЛ-20 кВ м. Вільногірськ | 4 | 4 | 15200 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2023 |  | 2600 | 12600 |  |  |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103,ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ» | ст.150
2.4.6. | Будівництво (реконструкція) КЛ-6 кВ з перводом на КЛ-20 кВ | 80 | 80 | 255204.5 | так | 2018 | 2018 |  | 2022 | 2025 |  | 26433.8 | 16653.09 | 80391.91 | 131725.7 |  | Прибуток на виробничі інвестиції | 1, 2, 3, 8, 10 | СПР ст.103,ТЕО "Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ 2017 рік | Реконструкція електричних мереж ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6 кВ на 20 кВ в м. Вільногірськ» | ст.150
| Усього (сума по п. 2.1-2.4) |  |  | 981962.0738 |  |  |  | 3041 |  |  | 164819.512 | 162785.633 | 168891.44 | 201614.016 | 280810.4728
| Усього (сума по п. 1 та 2) |  |  | 1389581.8588 |  |  |  | 5141 |  |  | 178794.512 | 187899.413 | 234457.24 | 260269.941 | 523019.7528
3. | Нове будівництво об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
3.1. | Вільногірські РЕМ, усього |  |  | 0 | [12 empty] | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, інші джерела (за перетоки реактивної енергії) | 1, 2, 3 | КСР ст.12, акти дефектів |  | ст.133
3.1.1. | Будівництво ПЛ-6 кВ | 0.43 | 0.43 | 168 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 168 | [8 empty] | Будівництво ПЛ-6 кВ на з/б опорах в смт. Дніпровське
3.1.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 0.1 | 160 | ні | 2021 | 2021 | 40 | 2021 | 2021 | 120 | [8 empty] | Будівництво КЛ-0,4 кВ до житлового будинку в смт. Дніпровське
3.2. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0
3.2.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 4 | 4 | 3900 | ні | 2021 | 2023 | 80 | 2021 | 2024 | 420 |  | 1700 | 1700 | [5 empty] | Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ до ж/б в м. Павлоград.
3.2.2. | Будівництво КЛ-0,4 кВ | 0.2 | 0.2 | 140 | ні | 2024 | 2024 | 40 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Будівництво КЛ -0,4 кВ до ж/б в м. Павлоград
3.3. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0
3.3.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 3 | 3 | 1290 | ні | 2021 | 2022 | 40 | 2021 | 2022 | 420 | 830 | [7 empty] | Будівництво двотрансформаторної КТП-6/2х250 кВА з АВР для переведенням навантаження ТП-9к в м. Дніпро
3.3.2. | Будівництво КЛ 6 кВ | 19.13 | 19.13 | 14370 | ні | 2021 | 2024 | 580 | 2021 | 2025 | 200 | 2770 | 5460 | 3360 | 2000 |  |  |  |  | Будівництво КЛ -6 кВ в м. Дніпро
3.3.3. | Будівництво КЛ 0,4 кВ | 1.7 | 1.7 | 340 | ні | 2021 | 2021 | 40 | 2022 | 2022 |  | 300
3.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0
3.4.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 3 | 3 | 1240 | ні | 2021 | 2023 | 110 | 2022 | 2024 |  | 500 |  | 630 | [5 empty] | Будівництво розвантажувального КТП 6/0,4 кВ для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ в м. Жовті Води
3.4.2. | Будівництво ПЛ-10 кВ | 1.7 | 1.7 | 1040 | ні | 2021 | 2021 | 40 | 2022 | 2022 |  | 1000 | [7 empty] | Будівництво ПЛ-10 кВ від оп. № Л-18к до РУ-10 кВ ТП-621
3.5. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0
3.5.1. | Будівництво розвантажувального ТП-6/0,4 кВ | 2 | 2 | 400 | так | 2020 | 2020 |  | 2021 | 2021 | 400 | [8 empty] | "Будівництво розвантажувального КТП-6/0,4 кВ з заміною проводу АС на СІП існуючих ПЛ-0,4 кВ в м. Кривий Ріг."
4. | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ
4.1. | Вільногірські РЕМ, усього | [15 empty] | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції, інші джерела (за перетоки реактивної енергії) | 1, 2, 3 | КСР ст.12, акти дефектів |  | ст.133
4.1.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 6/0,4 кВ | 25 | 25 | 11050 | ні | 2024 | 2024 | 165 | 2021 | 2024 | 2625 | 2000 | 1260 | 5000 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна панелей в РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСОв РУ-6 кВ | ст.98, 114
4.1.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 27.95 | 27.95 | 14486.8 | ні | 2021 | 2024 | 170 | 2021 | 2025 | 1117 | 5000 | 6060.1 | 1500 | 639.7 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.1.3. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 5 | 5 | 10103.18 | ні | 2021 | 2024 | 180 | 2022 | 2024 |  | 4819.46 | 3483.72 | 1620 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в смт. Дніпровське | ст.98, 114
4.1.4. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 2 | 2 | 2010 | ні | 2021 | 2025 | 260 | 2022 | 2025 |  | 470 | 300 | 560 | 420 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків | ст.98, 114
4.2. | Криворізькі РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.2.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 23 | 23 | 16310 | так | 2020 | 2025 | 140 | 2021 | 2025 | 9800 | 1600 | 1010 | 2940 | 820 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП | ст.98, 114
4.2.2. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 24 | 24 | 6690 | ні | 2021 | 2025 | 640 | 2021 | 2025 | 1420 | 1200 | 650 | 2400 | 380 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.2.3. | Реконструкція ПЛ 6 кВ | 6.2 | 6.2 | 9526 | так | 2022 | 2025 | 180 | 2023 | 2025 |  |  | 4046 | 5000 | 300 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ від КРУН-6 кВ ком.4 до ЗТП-1, ЗТП-2 з перепідключенням до ПС-35/6 кВ "Чешка" ЗРП-6 кВ ком. 12 смт. Радушне Криворізького району | ст.98, 114
4.2.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 2.3 | 2.3 | 1083 | так | 2024 | 2024 | 83 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в м. Кривий Ріг | ст.98, 114
4.3. | Павлоградські РЕМ, усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.3.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 52 | 52 | 34788.02 | так | 2020 | 2025 | 150 | 2021 | 2024 | 13264 | 6400 | 8974.02 | 6000 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП | ст.98, 114
4.3.2. | Реконструкція ПЛ-10 кВ | 3.64 | 3.64 | 1043 | ні | 2021 | 2022 | 80 | 2023 | 2023 |  |  | 963 | [5 empty] | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-148 від. оп. №72 Р-148-МТП-164, МТП-163, з демонтажом КЛ-10 кВ №Л-151 від оп. №13 до оп. №14 м. Павлоград | ст.98, 114
4.3.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 17.5 | 17.5 | 3770 | ні | 2021 | 2025 | 120 | 2021 | 2024 | 380 | 800 | 2000 | 470 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.3.4. | Реконструкція КЛ-10 кВ | 13.74 | 13.74 | 28003 | ні | 2021 | 25 | 360 | 2022 | 2024 |  | 2245 | 19353 | 6045 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ в смт. Гвардійське | ст.98, 114
4.3.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 3.3 | 3.3 | 7980.927 | ні | 2021 | 2025 | 120 | 2021 | 2024 | 780.927 | 1800 | 280 | 5000 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків | ст.98, 114
4.4. | Жовтоводські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.4.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 54 | 54 | 12195 | ні | 2021 | 2024 | 680 | 2021 | 2024 | 3900 | 2275 | 2740 | 2600 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП, РП | ст.98, 114
4.4.2. | Реконструкція ПЛ 6 кВ | 18 | 18 | 14633 | так | 2021 | 2021 | 60 | 2021 | 2024 | 1300 | 4273 | 2000 | 7000 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ-6 кВ з заміною опор в м. Жовті Води | ст.98, 114
4.4.3. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 22.2 | 22.2 | 2340 | так | 2023 | 2023 | 40 | 2021 | 2024 | 300 | 200 | 1000 | 800 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція ПЛ з заміною проводу на СІП | ст.98, 114
4.4.4. | Реконструкція КЛ-6 кВ | 15 | 15 | 41969.33 | ні | 2022 | 25 | 480 | 2021 | 2024 | 3289.33 | 10200 | 15200 | 12800 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ-6 кВ в м. Жовті Води | ст.98, 114
4.4.5. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 8.6 | 9.6 | 8210 | так | 2022 | 2025 | 210 | 2022 | 2024 |  | 1500 | 1500 | 5000 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП до житлових будинків | ст.98, 114
4.5. | Дніпроперовські РЕМ , усього |  |  | 0 | [14 empty] | КСР ст.12 |  | ст.98, 114
4.5.1. | Технічне переоснащення ТП, РП 10(6)/0,4 кВ | 87 | 87 | 24367.59 | так | 2021 | 2025 | 290 | 2021 | 2025 | 10272 | 4367.59 | 5018 | 3800 | 620 |  |  |  | КСР ст.12 | Заміна обладнання ТП, панелей РУ-0,4 кВ на ЩО 90 та комірок КСО | ст.98, 114
4.5.2. | Реконструкція КЛ-6-10 кВ | 29 | 29 | 34220 | ні | 2021 | 2025 | 350 | 2021 | 2024 | 12300 | 3200 | 2370 | 16000 |  |  |  |  | КСР ст.12 | Реконструкція КЛ 6 кВ в м. Дніпро | ст.98, 114
4.5.3. | Реконструкція КЛ 0,4 кВ | 4.5 | 4.5 | 11162 | ні | 2021 | 2025 | 150 | 2021 | 2025 | 572 | 1200 | 440 | 7800 | 1000 |  |  |  |  | Реконструкція КЛ 0,4 кВ в м. Дніпро
4.5.4. | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | 2.263 | 2.263 | 240 | ні | 2021 | 2021 | 80 | 2021 | 2021 | 160 | [8 empty] | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ в м. Дніпро
| Усього по п. 3: |  |  | 23048 |  |  |  | 970 |  |  | 1728 | 5400 | 7160 | 5690 | 2100
| ТП (РП) | 12 | 12 | 6830 |  |  |  | 230 |  |  | 1240 | 1330 | 1700 | 2330 | 0
| ЛЕП | 23.26 | 23.26 | 16218 |  |  |  | 740 |  |  | 488 | 4070 | 5460 | 3360 | 2100
| Усього по п. 4: |  |  | 296180.847 |  |  |  | 4988 |  |  | 61480.257 | 53550.05 | 78647.84 | 92335 | 5179.7
| ТП (РП) | 241 | 241 | 98710.61 |  |  |  | 1425 |  |  | 39861 | 16642.59 | 19002.02 | 20340 | 1440
| ЛЕП | 202.93 | 203.93 | 197470.237 |  |  |  | 3563 |  |  | 21619.257 | 36907.46 | 59645.82 | 71995 | 3739.7
| Усього по п. 3, 4 |  |  | 319228.847 |  |  |  | 5958 |  |  | 63208.257 | 58950.05 | 85807.84 | 98025 | 7279.7
5 | Інші заходи, усього
5.2 | Розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії |  |  | 2293.9078 | [6 empty] | 800 | 600 | 293.91 | 300 | 299.9978 | Амортизаційні відрахування, прибуток на виробничі інвестиції |  | КСР |  | ст.50
5.3 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії |  |  | 219484 | [6 empty] | 45590 | 46700 | 48255 | 40000 | 38939 | Амортизаційні відрахування, |  | КСР |  | ст.57
5.3.1 | Улаштування однофазних вводів в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО |  |  | 3147.8 | [6 empty] | 518.4 | 518.4 | 517.4 | 518.4 | 1075.2 | Амортизаційні відрахування,
5.3.2 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  | 33059.18 | [6 empty] | 5797 | 5874.19 | 6461.67 | 7107.77 | 7818.55 | Амортизаційні відрахування,
5.3.3 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  | 4791.5 | [6 empty] | 781.5 | 860 | 950 | 1050 | 1150 | Амортизаційні відрахування,
5.3.4 | Прилади для облаштування рейдової бригади |  |  | 38 | [6 empty] | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | Амортизаційні відрахування,
5.3.5 | Пристрій для перевірки автоматичних вимикачів |  |  | 660 | [6 empty] | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | Амортизаційні відрахування,
5.3.6 | Пристрої для проведення експертизи засобів обліку та пломб |  |  | 308 | [6 empty] | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | Амортизаційні відрахування,
5.3.7 | Модернізація лабораторії для перевірки комерційного обліку |  |  | 15300 | [6 empty] | 5200 | 3750 | 2750 | 800 | 2800 | Амортизаційні відрахування,
5.4 | Заходи з удосконалення та розвитку IT-інфраструктури під сучасні потреби бізнесу, в т.ч. телемеханізація підстанцій |  |  | 31620 | [6 empty] | 6800 | 5980 | 4501 | 10000 | 4339 | Амортизаційні відрахування, |  | КСР |  | ст.138
5.4.1 | Впровадження та розвиток АСДТК |  |  | 8960 | [6 empty] | 2000 | 1780 | 2040 | 1040 | 2100 | Амортизаційні відрахування,
5.4.2 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій та розвиток систем зв'язку |  |  | 17126 | [6 empty] | 4426 | 4200 | 2461 | 3800 | 2239 | Амортизаційні відрахування,
5.5 | Модернізація та закупівля колісної техніки |  |  | 32724.99 | [6 empty] | 5919.75 | 8333.24 | 4900 | 9172 | 4400 | Амортизаційні відрахування, |  | технічний стан |  | ст.137
5.6 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  | 4228.7659 | [6 empty] | 768.7648 | 800.1974 | 999.8005 | 900.0032 | 760
| Усього по п. 5: |  |  | 290351.6637 |  |  |  | 0 |  |  | 59878.5148 | 62413.4374 | 58949.7105 | 60372.0032 | 48737.9978
| ВСЬОГО |  |  | 1999162.3695 |  |  |  | 11099 |  |  | 301881.2838 | 309262.9004 | 379214.7905 | 418666.9442 | 579037.4506
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
** Зазначити відповідний рік.
| Генеральний директор- |  | _____________________ | [5 empty] | М.В. Корса
| Голова Правління |  | (підпис) | [5 empty] | (прізвище, ім'я, по батькові)
| (або особа, яка виконує його обов'язки) |  | М. П. (за наявності)
"____" ____________ 20___ року